厦门市无线电管理局监测检测设施运行维护服务项目

最高限价的询价文件

各报价供应商：

因工作需要，我单位拟就厦门市无线电管理局监测检测设施运行维护服务项目的最高限价进行市场化询价，通过公开询价，引入竞争机制，从而确定项目招标采购的最高限价。欢迎符合条件的供应商根据运维服务要求提交密封的报价。

一、项目名称：厦门市无线电管理局监测检测设施运行维护服务。

二、报价供应商资格要求：具有独立法人资格，具备履行运维服务所必需的设备和专业技术能力。

三、服务期限：一年。

四、服务要求：报价供应商须根据《2023-2024年度厦门市无线电管理监测检测设施运行维护服务项目技术和服务要求》提供相关运维服务。

四、报价要求：(l）按要求填写《项目报价单》；(2）附营业执照复印件；(3）附法人代表授权委托书原件、法人代表身份证复印件、委托代理人身份证复印件。上述资料均需要加盖报价供应商单位公章，且装订成一册后加盖骑缝章，并用信封将上述资料密封，在信封封口处加盖公章。不满足上述要求的报价文件视为无效报价文件。

五、报价文件于2023年8月18日前，每天上午 8：30至 12：00，下午14：00至 17：00（节假日除外）；送至厦门市湖里区机场北路476号4楼厦门万翔招标有限公司招标部。联系人：洪小姐。联系电话：0592—5730269)

厦门万翔招标有限公司

2023年8月8日

# 2023-2024年度厦门市无线电管理监测检测设施运行维护服务项目技术和服务要求

## 一、项目概况

为满足日益活跃的无线电社会应用保障，维护电波秩序，发挥无线电技术设施在无线电管理工作中的支撑作用，进一步提高无线电技术设施运行维护的科学化、规范化水平，加强无线电技术设施管理，保障无线电技术设施运行的安全性、可靠性和稳定性，通过及时、有效的日常检查、维修，确保无线电管理技术设施始终处于完好状态并能够正常开展监测检测任务。根据省级无线电技术设施运行维护规定要求，结合工作实际，现拟将厦门市无线电管理局（以下称采购人）在用的无线电固定监测站、移动监测站、可搬移站、便携式监测设备和检测设备等无线电技术设施进行服务外包，通过招标选择有能力、专业的服务供应商（以下称代维单位）进行运行维护服务，主要包括日常检查、定期巡检、故障处理、设施维修、测试验证和应急及重大活动保障运维等，确保各项技术设施有效管理、维护和平稳运行。

## 二、技术和服务要求

### （一）总体要求

本项目运维服务期（12个月）内代维单位应负责无线电技术设施的日常检查、定期巡检、故障处理、设施维修、测试验证和仪器检定等，保障现有设备、设施的正常运转，并达到如下要求：

1.对无线电技术设施进行测试和检查，确保功能运行正常；

2.为日常无线电监测和重大无线电安全保障提供有力的技术支持；

3.对无线电各类固定监测站的铁塔（抱杆）做好日常维护保养；

4.提供可靠的设备维修保障服务；

5.对指定范围的监测设施进行测试验证工作，并出具第三方检测报告；

6.对指定范围的检测仪器进行仪器检定，并出具第三方检测报告；

7.建立包含设施运行状况、技术指标、巡检记录、维护维修情况等运维档案；

8.做好有关工作记录和报表编制、文案管理，妥善处理应急突发事件，确保无线电技术设施工作正常，运行稳定；

9.提供驻点服务，以确保运维服务质量；

（二）运维服务规范

1.《福建省无线电管理技术设施运行维护工作指南（试行）》

2.GB/T 34082-2017《无线电监测网传输协议》

3.YD/T2675-2013《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》

4.GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》

5.（GB/T 34089-2017）《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》

6.（工信部无[2017]283号）《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》

7.《VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》

8.YD/T 3811《3GHz12.75GHz频段无线电监测测向系统测试方法及技术要求》

9.有关行业标准和规范(最新)

### （三）运维服务范围

1.固定监测站（58个，其中一类固定站2个，二类固定站1个，三类固定站10个，四类固定监测站37个，快部站8个）

2.移动监测站(3个）

3.可搬移监测站（3个）

4.便携式监测设备（12套）

5.检测设备（10套，含5套系统和5台独立仪表，总计46台）

6.管制设备（8套）

※服务范围详见下列运维服务范围清单：

#### 1.固定监测站

| 序号 | 站名 | 地址 | 固定站类型 | 监测主设备配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 邮电广通站 | 思明区 | 一类固定监测站 | 德国R&S ESMD+ESMB |
|  | 边海站 | 翔安区 | 一类固定监测站 | 德辰MD3300X |
|  | 虎仔山站 | 思明区，高山 | 二类固定监测站 | 德国R&S ESMD 德辰MR3300B |
|  | 杏林站 | 集美区 | 三类固定监测站 | 德国R&S EM550 EBD061+ET550 |
|  | 鸿山站 | 思明区 | 三类固定监测站 | 德国R&S EBD195 德国R&S EM550 |
|  | 会议中心站 | 思明区 | 三类固定监测站 | 华日HRS61C+HRS19 |
|  | 大嶝站 | 翔安区 | 三类固定监测站 | 华日HRS61C+HRS19 |
|  | 环岛干道站 | 思明区 | 三类固定监测站 | 德国R&S DDF255 |
|  | 五华 | 翔安区 | 三类固定监测站 | 德国R&S ESMD EBD061+ET550 |
|  | 美亚 | 同安区 | 三类固定监测站 | 德国R&S ESMD EBD061+ET550 |
|  | 大屏山 | 海沧区，高山 | 三类固定监测站 | 德国R&S ESMD EBD061+ET550 |
|  | 大西山 | 同安区，高山，厦门铁塔公司资源 | 三类固定监测站 | 德国R&S ESMD EBD061+ET550 |
|  | 莲前集团站 | 思明区 | 三类固定监测站 | 德辰MRE XE |
|  | 曾山站 | 思明区 | 四类固定监测站 | 点阵DZX-100 |
|  | 海沧海事局站 | 海沧区 | 四类固定监测站 | 点阵DZX-100 |
|  | 观音山站 | 漳州港 | 四类固定监测站 | 点阵DZX-100 |
|  | 银都大厦 | 湖里区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 新圩模块局 | 翔安区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 五缘湾 | 湖里区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 新港广场 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 金山财富广场 | 湖里区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 汀溪中学 | 同安区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 海沧澳头 | 海沧区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 滨北电信大楼 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 电台山电信大楼 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 后溪崎沟 | 集美区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 东渡华城 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 黄厝 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 会展南里 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 灌口中学 | 集美区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 东孚模块局 | 集美区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 大嶝岛 | 翔安区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 同安莲花镇 | 同安区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 松柏邮政大楼 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 中埔文山工业园 | 湖里区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 集美大学 | 集美区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 厦大学生公寓 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 舒友海鲜酒楼 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 同安一中 | 同安区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 金鸡亭 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 北站货运场 | 湖里区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 新店茂林 | 翔安区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 联丰商城 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 堤头 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 鹭大 | 思明区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 囷瑶北市 | 海沧区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 新阳工业区 | 海沧区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 思明园邻里中心站 | 同安区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 马巷邮政楼 | 翔安区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 西滨 | 翔安区，厦门铁塔公司资源 | 四类固定监测站 | 德国R&S EB500 |
|  | 古楼公寓站 | 思明区 | 快部站 | 德辰SR101C |
|  | 明发海景苑站 | 思明区 | 快部站 | 德辰SR101C |
|  | 日航酒店站 | 思明区 | 快部站 | 德辰SR101C |
|  | 华尔顿站 | 思明区 | 快部站 | 德辰SR101C |
|  | 湖里区汇通中心站 | 湖里区，厦门铁塔公司资源 | 快部站 | 天维讯达RTC-508 |
|  | 湖里区集美大桥隧道北出口站 | 湖里区，厦门铁塔公司资源 | 快部站 | 天维讯达RTC-508 |
|  | 湖里区高崎机场T4航班楼停车场站 | 湖里区，厦门铁塔公司资源 | 快部站 | 天维讯达RTC-508 |
|  | 中埔文山工业园快部站 | 湖里区，厦门铁塔公司资源 | 快部站 | 天维讯达RTC-508 |

#### 2.移动监测站

| 序号 | 车辆牌照 | 监测主设备配置 |
| --- | --- | --- |
|  | 闽D359KK | 德国R&S DDF007 |
|  | 闽K09615 | 德国R&S ESME、DDF05E |
| 3 | 闽DG0715 | 德国R&S ESMD |

#### 3.可搬移监测站

| 序号 | 监测站类型 | 监测主设备配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 二类可搬移监测站 | 德国R&S TMS210 |
| 2 | 二类可搬移监测站 | 德国R&S DDF255 |
| 3 | 二类可搬移监测站 | 德国R&S DDF01E |

#### 4.便携式监测设备

| 序号 | 设备型号 | 设备类型 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | YBT250 | 监测接收机 | 美国泰克 | 1 |
| 2 | MS2724C | 频谱分析仪 | 日本安立 | 1 |
| 3 | PR100 | 监测接收机 | 德国R/S | 1 |
| 4 | H600 | 监测接收机 | 美国泰克 | 1 |
| 5 | N9912A | 频谱分析仪 | 是德科技 | 1 |
| 6 | N9342C | 频谱分析仪 | 是德科技 | 1 |
| 7 | DDF007 | 监测测向设备 | 德国R/S | 2 |
| 8 | N9918A | 频谱分析仪 | 是德科技 | 1 |
| 9 | IDA2 | 监测接收机 | 德国纳达 | 1 |
| 10 | Y400 | 频谱分析仪 | 美国泰克 | 1 |
| 11 | MS2720T | 频谱分析仪 | 日本安立 | 1 |

#### 5.检测设备

| 序号 | 系统 | 设备型号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 实验室数字通信设备自动检测系统 | E4440A | 频谱分析仪 | 1 |
|  |  | E5515C | 综合测试仪 | 1 |
|  |  | E7515A | 综合测试仪 | 1 |
|  |  | E4438C | 矢量信号源 | 1 |
|  |  | E8257D | 微波信号源 | 1 |
|  |  | 3920 | 综合测试仪 | 1 |
|  |  | N8975A | 噪声系数分析仪 | 1 |
|  |  | N5242A | 网络分析仪 | 1 |
|  |  | N9038A | EMI接收机 | 1 |
|  |  | N4010A | 无线接入综测仪 | 1 |
|  |  | N5183A | 微波信号源 | 1 |
|  |  | N5767A | 程控电源 | 1 |
|  |  | DC2000SW3 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC2000SW5 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC3500SW1 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC2500SW1 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC2100SW1 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC2100SW2 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC2400SW1 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC7100SW1 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC8000SW1 | 中转控制箱 | 1 |
|  |  | N9030A | 信号分析仪 | 1 |
|  | 实验室模拟通信设备自动检测系统 | HP8563E | 频谱分析仪 | 1 |
|  |  | HP8920A | 综合测试仪 | 1 |
|  |  | N9310A | 射频信号源 | 1 |
|  |  | N5182A | 射频信号源 | 1 |
|  |  | DC3300SW1 | 测试控制箱 | 1 |
|  | 无线电设备现场检测系统 | N9020A | 信号分析仪 | 1 |
|  |  | MS2724C | 手持频谱分析仪 | 1 |
|  |  | DC1800SW2 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC1900SW3 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC1900SW5 | 测试控制箱 | 1 |
|  |  | DC1900SW6 | 测试控制箱 | 1 |
|  | 电磁环境自动测试系统 | N9952A | 手持式频谱分析仪 | 1 |
|  |  | DC7000SW1 | 测试控制仪 | 1 |
|  | 无线电台站开场检测系统 | DC7510AHD | 手持式信号探测仪 | 1 |
|  |  | DC7500DPB | 50MHz-200MHz加载环形天线 | 1 |
|  |  | DC7500DPC | 200MHz-1GHz对数周期天线 | 1 |
|  |  | DC7500DPD | 500MHz-3GHz对数周期天线 | 1 |
|  |  | DC7500TUN | 水平旋转云台 | 1 |
|  |  | DC7510MOB | 基站识别终端 | 1 |
|  | 其他仪表 | E4420B | 射频信号源 | 1 |
|  |  | 33250A | 任意波形发生器 | 1 |
|  |  | E4417A | 射频功率计 | 1 |
|  |  | RSA6120A | 雷达信号测试仪 | 1 |
|  |  | RSA6114A | 频谱分析仪 | 1 |

#### 6.管制设备

| 序号 | 设备类型 | 设备型号 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式管制设备 | CS-J09DR | 中星世通 | 5 |
| 2 | 可搬移式管制设备 | CS-J09DR | 中星世通 | 1 |
| 3 | 固定式管制设备 | CG-PS03 | 成都广电 | 1 |
| 4 | 可搬移式管制设备 | CG-PS03 | 成都广电 | 1 |

### （四）运维服务内容及要求

#### 1.现场勘察采集和巡检核验（首次）

##### 1.1勘察巡检要求：

运维服务期第一个月内负责按照巡检的规范要求完成无线电技术设施首次现场勘察采集和巡检核验。

##### 1.2勘察巡检主要内容：

（1）对无线电技术设施进行全面测试和检查；

（2）对无线电技术配套设施及系统进行常规查验，掌握各类设备及系统的实际运行状况；

（3）对无线电技术设施进行现场点验登记，并按照设施类别详细采集记录监测测向系统、控制与网络设备、机房环境和安防监控设备、软件及运行环境等各类设备及系统的基本信息、主要配置情况、运行状况等，收集或绘制各固定站站内设备连接拓扑结构图、安装图、机柜图等；

（4）对无线电技术设施全景和各设施局部场景等进行拍摄采集，对各无线电监测设备状态进行综合评估并建立完整的、标准的运维档案；

（5）第一个服务周期（三个月）结束后的15日内代维单位须提供一份满足要求的首次季度巡检服务记录。

#### 2.定期巡检

##### 2.1定期巡检总体要求

（1）实施巡检前应编制巡检计划、规范巡检程序并向采购人报备，巡检内容应满足国家和省有关技术设施巡检规范和要求；

（2）每次定期巡检需对机房环境、设备运行、铁塔天馈、配电防雷、空调运行、消防安防等全要素进行巡查；

（3）保持机房环境整洁，设施完好，发现故障时应及时向采购人汇报，小问题（故障）应当场处理，并做好技术设施巡检维护记录；

（4）每个服务周期（三个月）结束后的15日内代维单位须提供一份满足要求的季度巡检服务记录。

##### 2.2定期巡检内容

###### （1）服务要求

巡检维护周期：每三个月至少开展一次定期巡检；

###### （2）巡检内容

①一类固定监测站、二类固定监测站、三类固定监测站

无线电固定监测站定期巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关技术设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测通路驻波比检查 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 监测功能 |  |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，确保其工作正常。 |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 测向机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况，避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。（若有） |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查（若有） | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试，确定其各端口数据交换的联通性。 |
| 7 | 电源系统 | 稳压电源检查 | 稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定。 |
|  |  | 电池状态检查 | 蓄电池是否能正常进行充、放电。 |
|  |  |  | 蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象。 |
|  |  |  | 蓄电池外观是否完好、无外壳变形和渗漏。 |
|  |  |  | 蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。 |
|  |  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。 |
|  |  | UPS功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 |
|  |  | 供电电压测量 | 分别测量市电电压，稳压电源输出电压、UPS输入输出电压、蓄电池组电压，必要时测量蓄电池单体电压。 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
|  |  | 控制线检查 | 天馈控制连接线连接固定正常。 |
| 9 | 遥控系统 | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |
| 10 | 视频图像监视系统 | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 11 | 信号分析与识别系统（若有） | 声音转文字功能检查 | 测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警。 |
| 12 | 防雷接地系统 | 机房、供电、设备、网络、天线、铁塔的防雷接地检测 | 馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 |
|  |  |  | 防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。 |
|  |  |  | 防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。 |
|  |  |  | 防雷器接地电阻≤4Ω。 |
| 13 | 铁塔及支架养护 | 铁塔养护检查 | 铁塔基础数据和垂直度测量检查。 |
|  |  |  | 镀锌、螺栓、平台、构件、天线支架支臂、爬梯是否发生生锈松动或腐蚀情况检查。 |
|  |  |  | 周边环境杂物清理。 |
| 14 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施是否正常工作。 |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。 |
|  |  | 空调检查 | 检查空调是否正常工作。空调风机、过滤网清洗，管道检查，温度设定。 |
|  |  | 传感器检查 | 红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，移除杂物和易燃易爆物品，砍青修枝，排除隐患。 |
|  |  |  | 机房墙体、屋顶是否存在漏水、渗水和裂缝；机房门、馈线窗、空调孔、排气孔是否封堵严密。 |
|  |  |  | 现场记录温湿度情况，与监控设备显示值进行比对。 |
|  |  |  | 检查照明设备是否正常。 |

②四类固定监测站、快部站

四类固定监测站、快部站定期巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关技术设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测通路驻波比检查 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 监测功能 |  |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，确保其工作正常。 |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决 |
| 4 | 监测软件 | 启动监测软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查（若有） | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试，确定其各端口数据交换的联通性。由计算机端向交换机及其他联网设备发送测试数据包20个，查看是否丢包，返回时间是否小于50ms。 |
| 7 | 电源系统 | 供电电压测量 | 分别测量开关电源输入和输出电压 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
| 9 | 遥控系统 | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |
| 10 | 视频图像监视系统 | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 12 | 防雷接地系统 | 机房、供电、设备、网络、天线、铁塔的防雷接地检测 | 馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 |
|  |  |  | 防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。 |
|  |  |  | 防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。 |
|  |  |  | 防雷器接地电阻≤4Ω。 |
|  |  |  | 防雷是否符合要求及避雷针与引下线是否符合规定 |
| 13 | 铁塔及支架 | 铁塔及支架检查 | 镀锌、螺栓、平台、构件、天线支架支臂、爬梯是否发生生锈松动或腐蚀情况检查。 |
| 14 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施是否正常工作。 |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。 |
|  |  | 空调检查 | 检查空调是否正常工作。空调风机、过滤网清洗，管道检查，温度设定。 |
|  |  | 传感器检查 | 红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，移除杂物和易燃易爆物品，砍青修枝，排除隐患。 |
|  |  |  | 机房墙体、屋顶是否存在漏水、渗水和裂缝；机房门、馈线窗、空调孔、排气孔是否封堵严密。 |
|  |  |  | 现场记录温湿度情况，与监控设备显示值进行比对。 |
|  |  |  | 检查照明设备是否正常。 |

③移动监测站

无线电移动监测站定期巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关技术设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | GPS天线、电子罗盘检查 | GPS天线、电子罗盘功能正常。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，参考设备厂家出场的设备性能指标对设备进行参考性测试，确保其工作正常。 |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 测向机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查（若有） | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络连接 | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 |
| 7 | 电源系统 | 电源管理模块检查 | 车载充电方式。 |
|  |  |  | 市电充电方式。 |
|  |  | 电池状态检查 | 蓄电池是否能正常进行充、放电。 |
|  |  |  | 蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象。 |
|  |  |  | 蓄电池外观是否完好、无外壳变形和渗漏。 |
|  |  |  | 蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。 |
|  |  | 供电电压测量 | 分别测量市电电压，稳压电源输出电压、UPS输入输出电压、蓄电池组电压，必要时测量蓄电池单体电压。 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
| 9 | 视频图像监视系统（若有） | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 10 | 信号分析与识别系统（若有） | 声音转文字功能检查 | 测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警。 |
| 11 | 移动监测车 | 车况检查 | 对车辆外观、轮胎、灯光、转向、制动系统及各部分润滑油（脂）、燃油、冷却液、制动液等进行检查。 |
|  |  |  | 保持监测车车内环境整洁，各监测设备周围禁止堆放杂物。 |
|  |  |  | 保持车内通风、干燥、环境良好。 |
|  |  | 车载设备检查 | 清理设备积灰，定期通电，检查车内各设备运行是否正常。 |
|  |  |  | 车载消防设备检查，如检查灭火系统维护情况，检查灭火器是否过期或压力不足等。 |
|  |  |  | 检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。 |
|  |  | 车辆行驶检查 | 检查车辆机柜防震效果是否正常。 |
|  |  | 车库检查 | 监测车应配有专用车库，检查车库内的市电插座。 |
|  |  |  | 检查车库内不得存放无关杂物，保持车库整洁。 |

④可搬移监测站

可搬移监测站定期巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关技术设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测通路驻波比检查 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 监测功能 |  |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，参考设备厂家出场的设备性能指标对设备进行参考性测试，确保其工作正常。 |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 3 | 测向系统 | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 测向机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查（若有） | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络系统（若有） | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 |
| 7 | 电源系统（若有） | 稳压电源检查 | 稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定。 |
|  |  | 电池状态检查 | 设备电池或便携电源设备是否能正常进行充、放电。 |
|  |  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。 |
|  |  | UPS功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
| 9 | 遥控系统（若有） | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |
| 10 | 视频图像监视系统（若有） | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 11 | 信号分析与识别系统（若有） | 声音转文字功能检查 | 测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警。 |
| 12 | 防雷接地系统（若有） | 机房、供电、设备、网络、天线、铁塔的防雷接地检测 | 馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 |
|  |  |  | 防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。 |
|  |  |  | 防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。 |
|  |  |  | 防雷器接地电阻≤4Ω。 |
| 13 | 环境监控系统（若有） | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施的维护情况。 |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。 |
|  |  | 空调检查 | 检查空调是否正常工作。 |
|  |  | 传感器检查 | 红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，排除隐患。 |

⑤便携式监测设备

便携式监测设备定期巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关技术设施巡检规范和要求实时更新调整）：

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收机 | 接收机功能性检查 | 设备外观检查，连接线检查整理。 |
|  |  |  | 设备开机自检是否正常。 |
|  |  |  | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 接收机性能检查。 |
|  |  |  | 电池是否能正常进行充、放电。 |
| 2 | 频谱仪 | 频谱仪功能性检查 | 设备外观检查，连接线检查整理。 |
|  |  |  | 设备开机自检是否正常。 |
|  |  |  | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 频谱仪性能检查：检查仪表是否具有测试验证报告或校准报告。 |
|  |  |  | 电池是否能正常进行充、放电。 |
| 3 | 配套天线 | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | 馈线接头检查 | 检查馈线接头是否存在裸露或氧化情况。 |
|  |  | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |

⑥检测设备

维护范围包括：频谱分析仪、综合测试仪、网络分析仪、矢量信号分析仪、功率计、频率计、信号发生器、电磁辐射测量仪、屏蔽室及其他转接头、馈线等附属设备。

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合测试仪 | 接收机功能性检查 | 设备外观检查，连接线检查整理。 |
| 2 | 频谱分析仪 |  | 设备开机自检是否正常。 |
| 3 | 网络分析仪 |  | 性能检查，检查是否具有测试验证报告或校准报告。 |
| 4 | 矢量信号分析仪 |  |  |
| 5 | 功率计 |  | 设备基本状态检查。 |
| 6 | 频率计 |  |  |
| 7 | 信号发生器 |  | 电池是否能正常进行充、放电。 |
| 8 | 电磁辐射测量仪 |  |  |
| 9 | 屏蔽室 | 屏蔽结构检查 | 检查屏蔽门、墙、地等屏蔽结构是否完好，功能是否正常。 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查屏蔽室内温度湿度计正常工作，指标正常。 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施是否正常工作。 |
|  |  | 空调检查 | 检查空调是否正常工作。 |
|  |  | 传感器检查 | 门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。 |
|  |  | 设备连接检查 | 设备电源连接线、设备数据连接线、射频连接线连接固定正常。 |
|  |  | 环境检查 | 检查机房安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |
|  |  |  | 对屏蔽室环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和 屏蔽室防水检查，排除隐患。 |
| 10 | 配套附件 | 外观检查 | 检查配件自身，确保外部无损伤。 |
|  |  | 接头检查 | 检查配件接头是否存在裸露或氧化情况。 |
|  |  | 功能检查 | 检查配件在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的实现对应功能。 |

⑦管制设备

维护范围包括：天馈系统、信号监测和自检系统、语音插播系统、亚音系统、控制系统、网络和存储系统、电源系统、信号发生器、监测接收机、功率放大器及其他附属设备。

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测通路驻波比检查 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 监测功能 |  |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，确保其工作正常。 |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决 |
| 3 | 语音插播系统 | 功能性检查 | 系统工作是否正常。 |
| 4 | 亚音系统 | 功能性检查 | 系统工作是否正常。 |
| 5 | 监测软件 | 启动监测软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查（若有） | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 6 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 7 | 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试，确定其各端口数据交换的联通性。由计算机端向交换机及其他联网设备发送测试数据包20个，查看是否丢包，返回时间是否小于50ms。 |
| 8 | 电源系统 | 稳压电源检查 | 稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定。 |
|  |  | 电池状态检查 | 电池是否能正常进行充、放电。 |
|  |  | UPS 外观检查 | UPS 状态切换正常，状态致使等显示正确。 |
|  |  | UPS 功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测 UPS 运行正常，参数设置正确。 |
| 9 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
| 10 | 遥控系统 | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |
| 11 | 视频图像监视系统 | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 12 | 防雷接地系统 | 机房、供电、设备、网络、天线、铁塔的防雷接地检测 | 馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 |
|  |  |  | 防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。 |
|  |  |  | 防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。 |
|  |  |  | 防雷器接地电阻≤4Ω。 |
|  |  |  | 防雷是否符合要求及避雷针与引下线是否符合规定 |
| 13 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施是否正常工作。 |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。 |
|  |  | 空调检查 | 检查空调是否正常工作。空调风机、过滤网清洗，管道检查，温度设定。 |
|  |  | 传感器检查 | 红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，排除隐患。 |
| 14 | 便携式管制设备 | 信号发生器 | 设备外观检查，连接线检查整理。 设备开机自检是否正常。 设备基本状态检查。 设备性能检查。 电池是否能正常进行充、放电。 |
|  |  | 监测架手机 |  |
|  |  | 功率放大器 |  |

##### 3.铁塔、抱杆的检测维护及防锈处理

代维单位需承担部分铁塔、天线支撑抱杆的检测维护和防锈上漆工作，每年开展一次年度安全检查和维护保养，具体包括：

3.1针对3座自建铁塔(虎仔山、鸿山、广通大厦)，巡检维护项目包括但不限于：垂直度测量、自然附着物检查（天馈线、供电模块、避雷针等）、连接处螺栓检查、防锈蚀处理、塔体镀锌层检查、地阻测试、接地线缆、接触点紧固、防雷接地规范检测等；

3.2针对1座简易塔和54根抱杆，巡检维护项目包括但不限于：自然附着物检查维护（即天馈线、供电模块、避雷针等）、接触点紧固、防锈蚀处理、地阻测试、防雷接地规范检测等；

3.3巡检过程中如发现塔体或抱杆有腐蚀的地方，需按规范对腐蚀处进行除锈、打磨、上漆等作业，确保铁塔或抱杆安全稳固。

4.日常检查

4.1服务要求

（1）运维服务期内每月至少2次负责按照规范要求完成对固定监测站的日常检查；

（2）运维服务期内每月至少1次负责按照规范要求完成对移动监测站、可搬移监测站、便携式监测设备、检测设备和管制设备的日常检查；

（3）对无线电技术设施主要监测系统提供功能测试和检查服务，故障及时响应处置，并做好日常检查工作记录，填写《日常检查工作记录表》。

4.2日常检查内容

（1）固定监测站

检查内容包括但不限于：检查计算机及服务器系统运行情况；检查监测、测向应用软件以及其他辅助软件的各种功能；测试网络、控制线及系统间连通及数据传输情况；监控系统检查。

（2）移动监测站、可搬移监测站、便携式监测设备、管制设备等

检查内容包括但不限于：检查设备开机启动运行情况；检查设备自检情况；检查监测、测向应用软件运行情况；电池充电等。

（3）检测设备

检查内容包括但不限于：检查设备开机启动运行情况；检查设备自检情况；对设备部分功能进行抽查测试。

#### 5.监测技术设施测试验证

##### 5.1服务要求

运维服务期内，需完成所有监测技术设施的三分之一数量（即至少完成4个三类及以上固定监测站、15个四类固定监测站和快部站、1个移动监测站、1个可搬移监测站、4台便携式监测设备）的第三方测试验证服务，并出具具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）和中国计量认证（CMA）的检测报告。

##### 5.2测试内容

| 序号 | 设备 | 数量 | 监测、测向极化 | 测试项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定监测站 | 4 | 监测双极化 | 测向精度、驻波比、监测灵敏度、电平测量误差、频率准确度、接收机杂散发射、扫描速度 |
|  |  |  | 测向垂直极化 |  |
|  |  |  | 测向水平极化 |  |
| 2 | 小型监测站和快部站 | 15 | 垂直极化 | 监测灵敏度、电平测量误差、频率准确度、接收机杂散发射、扫描速度、驻波比 |
| 3 | 移动监测站 | 1 | 监测垂直单极化 | 监测灵敏度、场强测量精度、频率测量精度、系统对瞬时信号的监测能力 |
|  |  |  | 测向垂直单极化 | 测向灵敏度、测向精度、系统对瞬时信号的测向能力 |
| 4 | 可搬移监测站 | 1 | 监测垂直单极化 | 监测灵敏度、场强测量精度、频率测量精度、系统对瞬时信号的监测能力 |
|  |  |  | 测向垂直单极化 | 测向灵敏度、测向精度、系统对瞬时信号的测向能力 |
| 5 | 便携式监测设备 | 4 | —— | 监测灵敏度、电平测量误差、频率准确度、接收机杂散发射、扫描速度、驻波比 |

#### 6.实验室检测系统校准验证专项检查

##### 6.1服务要求

###### （1）运维服务期内1年进行至少1次实验室检测系统校准验证；

###### （2）运维服务期内完成1次实验室数字通信设备自动检测系统、实验室模拟通信设备自动检测系统、无线电设备现场检测系统设备的第三方检定（见二、技术和服务要求-（三）运维服务范围-5.检测设备-编号1至编号33的设备共33台），并出具具备中国计量认证（CMA）的检测报告；

###### （3）开展实验室检测标准年度更新；

##### 6.2检查内容

###### （1）检测系统校准验证

系统能够完成全部测试路径的自动校准，并记录保存校准数据。校准数据符合系统出厂时设定的路径损耗值。

###### （2）实验室检测系统和现场检测系统手动测试与系统自动测试比对试验验证

针对相同的被测设备和测试设备，测试系统每一测试模块选取若干典型测试项目，通过人工手动操作仪表实施测试方法检测得到检测数据，通过手动和自动检测数据的误差比对分析，验证自动检测系统的检测方法是否正确，测试数据是否合理有效。

比对项目：

| 实验室检测系统 |  |
| --- | --- |
| 被测设备 | 比对项目（抽取典型样） |
| FM调频收发信机 | 发射与接收指标 |
| DMR数字对讲机 | 发射指标 |
| DPMR数字对讲机 | 发射指标 |
| 2G\3G\4G数字移动台 | 发射与接收指标 |
| WLAN设备 | 发射指标 |
| 蓝牙设备 | 发射指标 |
| 2G\3G通信直放站 | 功率、增益、频率指标 |
| RFID设备 | 发射指标 |
| 短距离微功率设备 | 发射指标 |

| 现场设备自动检测系统 |  |
| --- | --- |
| 被测设备 | 比对项目（抽取典型样） |
| GSM\CDMA2000基站 | 发射指标 |
| 1X EV-DO\WCDMA\TD-SCDMA基站 | 发射指标 |
| TD LTE\FDD LTE基站 | 发射指标 |
| FM模拟无线电设备 | 发射指标 |
| Tetra基站 | 发射指标 |
| FM广播\模拟电视、数字电视 | 发射指标 |
| 雷达\数字微波接力站 | 发射指标 |

合格标准：

手动、自动测试结果数据误差在合理范围内；参考《GB/T 27043-2012 合格评定 能力验证的通用要求》，采用系统不确定度对En值进行计算，并当En值≤1时即为合格。

###### （3）检测系统功能性验证

#### 逐一验证检测系统所有测试模块，按照正常流程测试，出具完整检测报告，验证、记录测试过程中系统设备及软件的响应，对不正常响应进行诊断排除。

#### 7.应急及重大活动保障运维

7.1代维单位应备有科学的应急预案或紧急处置措施，运维服务期内若遇有重大自然灾害(台风、雷暴雨、地震等)发生或即将发生，应及时启动应急预案，第一时间到达现场，做好防灾抗灾和应急抢险等各项准备；应重点检查机房密封性、设施(设备)紧固性、防雷安全性等方面，组织做好固定站相关设施(设备)加固工作和防灾应急处置，在确保人员自身安全的前提下，及时消除安全隐患，对已受影响或受损的固定站相关设施(设备)进行统计分析和评估，形成情况报告并及时协助开展灾后恢复工作，确保监测设施在最短时间内恢复正常运转。

7.2运维服务期内若遇执行重大活动保障(如党政重大活动、重大文体活动、重要大型考试)、大型无线电技术演练活动或紧急干扰排查等任务时，需提供必要的技术支持、备品备件、后勤人员和运维保障服务，针对服务范围内相关的无线电监测设施做好专项巡检，任务执行过程中全程保障设备的正常使用。所有情况按照要求详细做好记录，存入无线电监测设施运维档案中。

#### 8.故障排查及维修服务

8.1故障排查及维修服务要求

运维服务期内，运维服务范围内的所有设施、设备及系统出现故障，应及时开展排查定位，并根据故障的严重程度和影响程度，提供相应的故障维修（送修）服务。能现场处置的迅速处置；无法现场处理解决的，根据时效要求提供故障维修服务；对于故障进口设备及时提交实施送修方案。对于影响站点、各监测系统正常工作的主要设备故障且维修周期较长的，应采取备机（代维单位提供）顶用的方式，保证各类无线电监测系统能够在维修期照常工作。故障排查及维修服务所有情况按照要求详细做好记录，存入无线电技术设施运维档案中。

8.2故障维修涵盖如下设备：

(1)监测接收机、测向设备、检测设备、压制设备、信号处理设备、仪器仪表、测试控制箱等系统主设备；

(2)各站点的电源、空调系统，如UPS、电池、稳压器、逆变器、充电器等；

(3)各站点的网络通信系统，如路由器、交换机、网关等；

(4)各类监测站点、检测系统配置的计算机、服务器、控制器；

(5)天线、伺服器、信号预处理装置；

(6)维保范围内各监测站点、系统的附属专业设备及其非损耗附件。

8.3不包含在维修范围内的情况有如下：

(1)维保期间新购的、或仍在原厂保修期内的技术设备；

(2)故障严重，没有维修价值的技术设备；

(3)意外事故(火灾、浸水、交通事故等)造成的大范围设备故障。

#### 9.故障处置响应时效要求

9.1根据故障的严重程度和影响程度的不同，应按照故障等级要求进行故障处理，故障等级分为一级（重大）故障、二级（主要）故障、三级（次要）故障，不同等级故障应在相应时限内处置完成，对应时限要求也应满足国家和省有关监测设施巡检规范中有关故障处理时效要求，如遇特殊情况，经采购人同意后，可对时限进行适当调整。

9.2一级（重大）故障指技术设施（如监测测向主设备发生故障无法启动、监测测向天线故障、网络通信中断、供电系统断路等）和相关系统（如工控机故障、系统软件报错无法启动）出现瘫痪，监测测向功能丧失、设施运行中断或关键业务数据丢失等，导致监测系统无法正常运行使用的。一级故障的响应时限应在30分钟内，故障处理方案应在4小时内提交或反馈，业务恢复时限应在24小时内，故障解决时限应在48小时内。

9.3二级（主要）故障指技术设施和相关系统部分功能出现故障（如监测及测向系统自检设备处于虚拟状态、安防动力环境监控系统发生告警等）、系统性能下降，影响设施正常运行或监测测向结果出现较大误差，以及可能造成设施瘫痪或监测业务中断的重大隐患。二级故障的响应时限应在2小时以内，故障处理方案应在8小时内提交或反馈，业务恢复时限应在48小时，故障解决时限应在96小时以内。

9.4三级（次要）故障指技术设施和相关系统部分功能和性能受影响（如视频监控系统故障、空调设备故障、防雷设施故障及其他配套设施故障等），但监测业务及其他主要功能仍可正常运行的情况。三级故障的响应时限应在12小时以内，故障处理方案应在24小时内提交或反馈，业务恢复时限应在72小时以内，故障解决时限应在120小时以内。

10.其他内容

10.1运维服务期内，代维单位应负责支付使用厦门铁塔公司资源的站点（40个）之场地租金、电费和输入供电保障、环境保洁等基础维护费用（合计约40万/年）。

10.2运维服务期限为1年。运维服务期内，代维单位应配备不少于2人的驻场技术人员，负责日常检查、故障处置等工作。

（五）运维服务方案要求

应根据上述描述的运维服务范围、内容和要求，制定详细的运维服务方案，维修服务方案应科学、合理，并符合无线电技术设施的维护工作标准、规范和流程。可包括但不限于以下内容：

1.代维单位技术力量及技术支持手段介绍、人员安排。

2.运维服务的组织实施计划：包括技术支持与服务等，要求内容完整，描述清晰具体。

3.质量保证体系及信息安全管理等有关措施。

4.故障处理分析及预防和应急措施。

5.现场服务、技术故障解决时间、软硬件故障解决时间承诺。

6.提供巡检过程流程图。

7.其他需要说明的内容。

### （六）运维服务管理要求

1. 代维单位应为本项目成立专业运维服务团队，指定唯一联系人（项目经理），定期派遣专业运维服务人员根据既定的运维服务方案实施巡检计划，及时完成故障设备维修（送修）任务，每季度汇报服务项目完成情况，及时统计运维服务数据信息并提交给采购人。

2. 代维单位应积极配合采购人共同实施对运维服务人员的监督和管理，运维服务人员需遵守采购人工作的相关规章制度及保密制度。参与本项目的运维服务人员应具有从事无线电监测系统运维工作的经验，能熟练操作无线电监测设备，具备较强的事故判断和处理能力，工作认真负责，可单独开展各类型监测设备的故障测试，及时排除或定位故障。采购人有权对不满足工作要求的运维服务人员向代维单位提出更换的要求，如发现工作上有弄虚作假情况，采购人有权做出相应处理，直至终止合同并追究运维服务方相应责任。

3. 代维单位承担并不限于主动发现问题，报告问题，提出解决方案、解决问题、并提出优化或升级改造等合理化建议的责任和义务，还承担并不限于对监测软件和硬件的固件及时进行优化、更新、升级等（新版软件或固件由采购人提供）的责任和义务。以上所有责任和义务的目标是保证整个运维项目的稳定、可靠和可持续运行。

4.所有涉及无线电技术设施相关信息以及运维服务时所记录、收集、整理、撰写的其他信息或文稿材料，仅限运维人员在运维现场内部使用，未经授权不得提供他人使用。在运维过程中运维服务人员做好的所有文档的记录和归档工作，包括各种形式的服务总结、工作汇报及技术方案等，提交给采购人确认。服务期结束后装订成册作为服务验收依据。

5.其他要求：在运维期间，代维单位即成为保证整个无线电监测网络正常运行的第一责任方，承担协调、组织、配合相关各方工作的责任，无论是何原因出现故障需要设备维修，无论“在保”或“过保”的设备维护维修，均以优先保证整个监测网络的正常运行为最高目标，不得以任何理由推诿代维方作为第一责任方应承担的责任。

### （七）代维服务质量监督管理考核办法

代维单位应接受采购人的运维服务考核管理，并依据采购人有关规定做好所承担的运维服务等工作，以提供优质的技术服务为目标，建立工作规范、服务流程和管理制度等。每个服务周期（三个月）结束后，采购人对代维单位履行合同情况及服务质量进行指导、检查和季度考核。所有服务项目均为采购人考核内容，考核采用现场检查、临时抽查等方式，依据事实和效益，客观评价，奖惩挂钩。

一、考核说明

1.运维服务期代维考核评价办法

1）运维服务期代维服务考核年度综合得分在90分以上（含90分）为优秀；

2）运维服务期代维服务考核年度综合得分在80-89分（含80分）为合格；

3）运维服务期代维服务考核年度综合得分在80分以下（不含80分）为不合格。

2.季度考核评价办法

1）季度考核得分在80分以上（含80分），满足运维服务工作要求，全额支付当季度运维费用；

2）季度考核得分在60-79分（含60分），部分工作无法满足运维服务工作要求，根据得分确认，低于80分的，每低1分，扣减当季度运维费用的2.5%，最多扣减50%；

3）季度考核得分在60分以下，完全无法满足运维服务工作要求，当季度全部运维费用不予支付，同时，采购人可以单方面解除合同，并要求代维单位支付合同总额的50%作为赔偿。

二、考核内容

每个服务周期(三个月)季度服务结束后的15日内代维单位须提供一份满足要求的季度服务材料，每个服务周期(三个月)季度服务材料提交后的第一周内，采购人将按以下标准对服务情况进行考核，考核评价总分为100分，主要分为：

1.定期巡检情况考核（20分）

代维单位应根据服务周期要求按时提交定期巡检相关的报表、报告、日志记录、统计分析、评测报告等材料，并按规定完成技术设施的定期巡检工作。

考核要求和扣分标准如下：

（1）材料和报告提交情况考核（分值10分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣5分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料每少一份扣1分；

⑤提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

（2）现场巡检工作情况考核（分值10分）

①逾期未进行现场巡检的，每个技术设施扣1分；

②逾期超过10天仍未进行现场巡检的，每个技术设施的扣5分；

③现场巡检工作事项未完成的，每发现一项扣2分；

④现场巡检弄虚作假的，每发现一次扣10分。

2.日常检查情况考核（15分）

代维单位应根据服务周期要求按时提交日常检查相关的报表、报告、日志记录、统计分析、评测报告等材料，并按规定完成技术设施的日常检查工作。

考核要求和扣分标准如下：

（1）材料和报告提交情况考核（分值5分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣3分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料每少一份扣1分；

⑤提交的材料报告作假的，每发现一次扣3分。

（2）日常检查工作情况考核（分值10分）

①逾期未进行日常检查的，每个技术设施扣1分；

②逾期超过10天仍未进行日常检查的，每个技术设施的扣5分；

③日常检查工作事项未完成的，每发现一项扣2分；

④日常检查弄虚作假的，每发现一次扣10分。

3.故障排查及维修服务情况考核（20分）

代维单位应根据设备故障处置维修响应级别规定的时间及时进行故障排查维修，并按要求提供相关故障排查分析、解决、处理等报告材料。

考核要求和扣分标准如下：

（1）故障材料、报告提交情况考核（分值10分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣3分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

（2）故障排查及维修服务工作情况考核（分值10分）

①故障发生后响应不及时的，每次扣1分；

②故障发生后未按要求到达现场处理的，每次扣2分；

③故障发生后未按要求处理和解决故障的，每次扣3分；

4.其他专项工作完成情况考核（15分）

代维单位应根据实际情况，在四个服务周期内合理安排完成专项工作任务，包括但不限于：铁塔抱杆的检测维护及防锈处理、监测技术设施测试验证、实验室检测系统校准验证专项检查、应急及重大活动保障运维等。

考核要求和扣分标准如下：

（1）材料和报告提交情况考核（分值5分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣3分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料每少一份扣1分；

⑤提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

（2）其他专项工作完成情况情况考核（分值10分）

①针对铁塔、抱杆的监测维护及防锈处理专项任务：

a.未按时完成铁塔抱杆维护工作的，每发现一处扣1分；

b.维护质量不符合要求的，每发现一处扣2分；

②针对年度监测技术设施测试验证专项任务：

a.未按时完成测试验证工作的，每缺少一个扣1分；

b.维护质量不符合要求的，每发现一处扣2分；

③针对实验室检测系统校准验证专项检查工作任务：

a.未按时完成实验室检测系统校准验证专项检查工作的,每发现一套扣1分；

b.开展检查工作未按规范进行操作的，发现一处扣1分；

c.未按要求完成年度实验室检测系统检定的，扣5分；

④针对应急维护及重大活动保障运维：

a.未做好应急维护工作的，每次扣1分；

b.未按时完成灾后恢复工作的，每次扣2分；

c.重大活动保障提供的服务不到位，每次扣1分；

d.未做好专项巡检工作的，每次扣2分。

5.运维服务抽查考核（10分）

代维单位应根据服务要求及时处理好故障问题，保证设备系统运行完好率，采购人抽查设备的完好率。

考核要求和扣分标准如下：

（1）设备完好率考核（分值10分）

①代维单位每个季度上报设备完好率，完好率低于90%的，每次扣1分；

②经抽查后完好率未达90%的，完好率每下降2个百分点扣1分；

③采购人抽查后每发现一次完好率未达90%的，每次扣2分；

备注：由于进口设备、天线故障及运营商原因导致的网络故障等情况，且经采购人同意后正在维修的故障情况，不计入完好率考核。

6.运维服务态度情况考核（10分）

代维单位应按本项目要求提供运维服务。

考核要求和扣分标准如下：

（1）服务态度情况考核（分值10分）

①服务态度原因发生用户投诉的，每次扣1分；

②参与协助配合的服务工作不积极或接受服务任务讨价还价的，每次扣3分；

③提供维护服务工作态度差，服务热情低的，每次扣1分；

④不服从采购人管理的，每次扣5分。

7.服务单位遵守规章情况考核（10分）

代维单位应按本项目要求遵守响应的规章。

考核要求和扣分标准如下：

（1）遵守规章情况考核（分值10分）

①违反安全、保密管理规定的，每次扣2分；

②未遵守采购人的规章制度和工作守则的，每次扣1分；

③未做好机房环境卫生和安全等日常管理和应急事项的紧急处置，每次扣2分；

④安全管理未落实到位的，每次扣1分；

⑤每发现一次违反采购人工作规则的，每次扣2分。

附件：项目报价单

| 项目名称 | 数量 | 服务商 | 总报价（元） | 服务地点 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |