福建省无线电监测站信息化驻场运维服务

项目服务范围和内容

- 一、项目概况

负责福建省无线电骨干网及省中心机房的网络设备、安全设备、服务器等日常维保、耗损件更换及故障解决；负责无线电业务系统日常维护和操作系统漏洞补丁更新等。

维护范围：福建省无线电监测大楼及指定地点。

服务周期：2024年12月1日至2025年6月30日。

- 二、技术和服务要求

- 1. 驻场运维服务

在服务期内，派驻1名现场工程师负责福建省无线电骨干网和省中心机房的各项日常维护服务，驻点人员的日常工作由福建省无线电监测站安排和管理。

- 1.1 无线电骨干网运维服务

1.1.1保障网络的连通性，负责骨干网所有网络线路、网络设备、安全设备的监控和维护保养，也包括省中心网络节点中的楼层交换机等网络和安全设备的日常运维，通过网络的连通性、网络的性能、网络的监控管理等方面实现日常运维，发现故障或疑似故障时及时进行分析排查，确保各系统运行正常。

1.1.2通过检查骨干网所有设备硬件、协议、配置、资源使用、物理连接、流量、状态及LOG日志等各方面的情况，对骨干网系统整体的安全性、平稳性、可靠性和运行效率进行检查评估，对于检查中发现的可能影响系统运行状态和性能水平的隐患，提出优化建议，做好骨干网所有设备的配置及优化；对网络设备配置进行检测，查看各项配置及状态是否正常，包括与相邻设备的连通性、端口状态及路由信息等，做好网络设备操作系统软件、配置文件备份。定期检查整体网络健康情况、网络环境安全评测和系统风险评估服务，并提交详细报告和优化改善建议。

1.1.3为骨干网节点提供现场技术支持服务，在网络实施、升级、优化、变更、故障分析等任务时，提供现场技术支持服务，骨干网各设区市节点在执行上述任务时，提供各种远程在线技术支持服务，必要时需提供现场技术支持服务，协助各设区市无线电监测分站进行网络配置调整，故障原因分析和故障排除。

1.1.4根据实际需要，提供网络规划、设计、支持、以及信息安全建设咨询等服务，并提供相关技术规范、实施方案、维护手册和应急处理手册的制订工作；按需提供相应的系统应急方案，并按照要求，结合运维管理需求，为网络管理技术人员提供培训服务。

1.1.5承担主动协调整体网络运营商、设备厂商技术服务资源或供应商，以便及时处理故障或配合做好故障设备更替、线路调整及相关安全策略、部署方案等具体的实施。

1.1.6主要设备：防火墙约20台，路由器约20台，交换机约25台，以及18台其他设备。

- 1.2 省中心机房运维服务

1.2.1对省中心机房服务器设备和存储设备等主机物理资源、系统平台、应用系统等进行驻场维护，主要包括日常检查、定期巡检、状态监控、故障处理、版本升级、配置管理、性能调优以及数据库维护管理（如达梦）等；做好设备主机硬件及环境保养，定期除尘维护；做好操作系统及设备性能日常维护，补丁升级（经确认后实施）、日志检查，设备CPU内存及进程等检查和分析；做好对超融合服务器、刀片服务器工作状态的日常监控，监控内容主要包括电源情况、光纤模块端口情况、主机存活性、主机报警、内存利用率、CPU利用率、硬盘剩余空间等；做好设备配置的按需调整，定期使用备份工具备份配置及服务器和应用数据；维护系统稳定，及时排除系统故障，填写故障处理记录等；结合实际部署或调试具体需求进行(操作)系统重部署及调试。

1.2.2系统恢复测试，定期（服务期内至少1次）对重要业务系统进行恢复测试，测试备份数据的可靠性；维护好省级节点与国家中心服务器的数据上报，系统调整升级，定期（每月至少1次）查看数据同步、上报状态，修复故障。

1.2.3对福建省无线电中心机房供配电、空调和新风等环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备、门禁设备等进行日常的现场监控巡查和维护，保障机房设备运行稳定，确保应急联动短信告警系统功能正常和时时可用。

1.2.4主要设备：超融合服务器24台，其他服务器44台，网络安全设备约20台，以及50多台其他设备。

- 1.3 其他服务

1.3.1无线电管理信息网应急联网提供时时可用的通信联网服务和技术保障。

1.3.2对涉及的相关网络信息安全检查和正版化软件检查提供检查工具和相应的技术支持。

1.3.3对服务周期内涉及到硬件故障、耗损件更换及故障解决、系统原厂商技术支持、以及信息系统原厂升级等产生的相关费用，由业务单位承担。

- 2. 服务要求

- 2.1 技术服务要求

要求提供7×24小时故障免费上门维护；如发生系统故障后，在接到应用方故障通知后不得超过2小时响应，非灾难性问题不得超过4小时解决；对灾难性系统故障，如现场服务人员无法解决，须指派工程师不得超过2小时到达故障现场，进行系统修复，并及时提交问题处理报告；若24小时内无法排除故障，须提供备选方案，以保证系统正常运行。

- 2.2 响应时间要求

紧急服务要求对于突发的系统故障，如果情况紧急或不宜用远程手段解决，要求不得超过1个小时作出响应，驻点技术人员不得超过1个小时赶赴现场，公司技术人员不得超过2小时赶赴现场，进行技术支持服务。

- 2.3 服务报告要求

做好各类软硬件故障诊断、维修、备品备件更替、软件升级等日志记录、软硬件安装、硬件运行情况、维护详细情况报告的整理汇集、统计分析，并按需提供服务情况报表、报告和合理化建议，服务期内提供一份完整的编制成册的续保服务报告。

- 2.4 后端支撑团队要求

对驻场工程师解决不了的问题，需调配后端支撑团队(如其他非常驻技术工程师、设备原产商技术工程师等)完成，后端支撑团队需1小时内到达现场参与问题处理解决。

- 2.5 保密要求

做好相关技术资料（包括但不限于软硬件系统的配置文件、密码、数据等）的保密工作，所有涉及福建省无线电骨干网相关信息以及运维服务时所记录、收集、整理、撰写的其他信息或文稿材料，仅限驻场（现场）运维人员在福建省无线电监测大楼及各地市网络节点等运维现场内部使用，未经授权不得提供他人使用或私自带离办公场所。

- 3. 服务考核

对外包服务单位建立绩效考核和监督管理制度，确保服务单位提供优质服务。每个服务周期完成后，按以下标准对中标人本周期内的服务情况进行考核评价(总分100分)。具体如下：

- 3.1 服务完成情况（权重20分）

未完成服务事项每件扣5分，服务事项没有按照用户要求的时限或服务要求完成的每件扣5分，累计最高扣20分。

- 3.2 服务响应时间(权重20分)

未能按照服务响应时间要求响应的每次扣2分；未在规定时限内提交相应的报告材料每延误一天扣2分；累计最高扣20分。

- 3.3 服务能力（权重25分）

系统维护中因人为操作失误或疏漏导致业务中断或数据丢失或核心设备故障或软件损坏的，每次扣10分；服务工作不规范或流程混乱每发现一次扣5分；无法安排符合服务需求技能水平的人员为用户提供技术服务支持的每次扣5分；因中标方服务不到位导致被相关主管部门通报的，每通报一次扣10分；累计最高扣25分。

- 3.4 服务态度（权重10分）

为服务态度原因发生用户投诉的每次扣5分；参与协助配合的服务工作不积极或接受服务任务讨价还价的每发现一次扣2分；累计最高扣10分。

- 3.5 遵守规章(权重10分)

违反安全、保密管理规定的每次扣10分；违反工作场所纪律等规定的每次扣2分；累计最高扣10分。

- 3.6 服务档案记录（权重15分）

未能按要求提供服务报表、报告、日志记录、统计分析等材料的每次扣5分；累计最高扣15分。

- 3.7 服务考核的考核评价分值低于80分的，每低1分扣除项目合同款项的5%，当得分低于60分的，用户有权终止合同。