附件2：

5个固定监测站站址服务项目要求

一、 项目概况

服务供应商需提供福鼎烟墩山、霞浦南峰山、福安彭家洋、霞浦浮鹰岛、霞浦水门机场5个固定监测站至宁德市无线电管理局的5条网络专线线路、5个站点的电力供应和霞浦水门机场的站址租赁费用，服务内容包括线路的安装、调试、运维服务、电力供应和站址租赁等，服务期限1年。

二、光纤专线线路需求

| 序号 | 节点名称 | 节点地址 | 线路带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德市无线电管理局（汇聚点） | 宁德市蕉城区天山西路8号宁德市无线电管理局2楼机房 | 30M |
| 2 | 福鼎烟墩山固定监测站 | 宁德福鼎烟墩山山顶 | 30 M |
| 3 | 福安彭家洋固定监测站 | 宁德福安仙岩村后山 | 30 M |
| 4 | 霞浦南峰山固定监测站 | 宁德霞浦南峰山 | 30 M |
| 5 | 霞浦浮鹰岛固定监测站 | 宁德市霞浦县吕峡村闾头尾附近山头 | 30 M |
| 6 | 霞浦水门机场固定监测站 | 宁德市霞浦县墩后村水门机场旁 | 30 M |

光纤专线线路技术要求

（1）提供MSTP等类型电路专线接入服务；

（2）网络带宽需≥30M

（3）电路可用率≥99.9%；

（4）误码率≤10E-7 或丢包率≤0.1%；

（5）本地线路延时≤10ms；

（6）长途链路每100公里的延时增加≤1ms；

（7）具备二次透传VLAN功能；

（8）单次中断时间不超过60分钟；

- 电力供应需求

| 序号 | 站点 | 用电设备功率 | 估算电量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 福鼎烟墩山固定监测站 | 无线电监测设备600W 机房空调3500W | 设备600W*24小时*365天=5256度 空调3500W*6小时*120天=3360度 |
| 2 | 福安彭家洋固定监测站 | 无线电监测设备600W 室外柜空调1160W*2 | 设备600W*24小时*365天=5256度 空调1160W*2个*6小时*120天=1670.4度 |
| 3 | 霞浦南峰山固定监测站 | 无线电监测设备600W 室外柜空调1160W*2 | 设备600W*24小时*365天=5256度 空调1160W*2个*6小时*120天=1670.4度 |
| 4 | 霞浦浮鹰岛固定监测站 | 无线电监测设备600W 室外柜空调3500W | 设备600W*24小时*365天=5256度 空调3500W*6小时*120天=3360度 |
| 5 | 霞浦水门机场固定监测站 | 无线电监测设备600W 室外柜空调1200W | 设备600W*24小时*365天=5256度 空调1200W*1个*6小时*120天=864度 |

四、站址租赁需求

需代付霞浦水门机场固定监测站站址租赁费（一年不高于5000元）。

五、服务要求

（1）提供专属客户经理服务，指定专门的客户经理负责处理相关事务，含工程协调、项目建设、故障申告、链路巡检等事宜。

（2）投标人严格执行《中华人民共和国信息产业部电信服务标准》，确保7×24小时不间断通信维护支撑保障，7×24小时网络监控，7*24小时*5分钟响应，及时向用户单位通报网络故障。

（3）线路状态的24小时实时检测、监控；线路故障的24小时紧急响应、抢修；投标人单方的线路改造升级、割接等情况要主动提前2天通知建设单位，并将实施时间安排在对招标人业务影响最小的时间段内。积极主动配合招标人在线路接入调试方面的需求，尤其是线路的端到端的参数调试。

（4）投标人要具有较强的运维管理能力和技术水平，要有市、县二级维护技术队伍。

（5）中标人在签订合同后10个工作日内完成线路升级。

（6）估算电量仅根据使用设备的额定功率进行估算，投标人要充分考虑各种可能性，中标后不得以实际电量超过估算电量作为毁约或加价的理由。

五、其他要求

站址服务期限为1年，合同期满后如无不良反馈，可续订1年，最多续订2次，总计最多3年服务期。