海峡两岸无线电协调中心监测站设备房及仓库
修缮整治项目技术和服务要求
一、项目概况
海峡两岸无线电协调中心监测站设备房及仓库，建成投入使用十余年，因未配备换气通风系统，加之地面防水老化失效出现渗漏水导致墙面、天花板涂料长期受潮发霉起翘松动，遇南风天气时，涂料块掉落污染设备及物品，照明及插座电源线路也因受潮不能正常供电；仓库挑高为3.9米，上空利用率不高，摆放物资设备空间受限；拟对以上设备房及仓库进行修缮修复，主要包括地墙面渗水、电源线路、隔层维修等具体情况可参见技术服务要求中工程规格要求。
二、技术和服务要求
1、工程规格要求

供应商负责提供项目所需的人员、设备、材料等，并确保质量合格、正常使用,具体要求如下：

	序号
	工程项目
	规格技术指标
	数量
	单位

	1
	清理搬迁杂物
	腾空施工区域的物品、货架杂物等；
	285
	㎡

	2
	施工地面、成品保护
	采用防砸、防划痕、防火耐磨专用地垫对施工区域地板砖进行保护；
	285
	㎡

	3
	墙面金刚取孔
	直径110mm10个用于方钢插墙固定；         直经200mm2个用于安装窗式换气扇；
	12
	个

	4
	洞孔修补
	采用水泥砂浆对洞孔进行填充修补；
	12
	个

	5
	方钢制作安装隔层
	主骨架方钢100*50mm附骨架50*50mm角铁，上铺花纹铁板厚度4mm；
	34.5
	㎡

	6
	方钢制作楼梯台阶
	台阶宽度1200mm，两侧采用100*50mm方钢、踏步采用50*50mm角铁焊接，踏板正面及里面采用4mm花纹板包封；
	9
	步

	7
	方钢、金属板制作斜坡货物滑到
	滑道宽度800mm，长度与台阶并齐，两侧护栏高度200mm；
	1.8
	m

	8
	制作隔层、楼梯防护栏
	采用50mm直径圆管焊接加工栏杆扶手及主立管，附立管采用直径25mm圆形钢管，间距120mm焊接，护栏高度1100mm；
	11
	m

	9
	隔层、护栏、台阶油漆
	采用浅灰色金属漆对隔层地板、护栏、台阶除锈刷漆；
	40.5
	㎡

	10
	线路布置
	2.5铜塑线、PVC保护线槽明装，用于照明及换气扇电源；
	160
	m

	11
	LED照明灯
	24W灯管含灯架；
	24
	套

	12
	照明开关面板
	单控单开含86型明盒
	8
	套

	13
	换气扇
	开孔直径200mm安装窗式循环换气扇
	2
	台

	14
	时控开关
	用于换气扇定时开关，微电脑延时控制；
	2
	个

	15
	天花板渗水开挖维修
	开挖渗漏处铺贴层，找出裂缝凿成V字型后清洗裂缝渗漏点；
	12
	㎡

	16
	裂缝灌浆
	采用液体防水浆料对裂缝进行高压注浆；
	2
	项

	17
	天花板防水处理
	采用弹性防水浆料对渗水区域天花板全覆盖涂刷2遍；
	12
	㎡

	18
	天花板防水保护层
	采用水泥砂浆对已涂刷防水区域天花板全覆盖粉刷保护防水层；
	12
	㎡

	19
	清理排污管洞孔
	对穿楼洞孔原填充物进行清理清洁；
	1
	项

	20
	穿楼排污管孔灌浆
	采用液体防水浆料对洞孔进行高压注浆密封；
	1
	项

	21
	铲除松脱涂料层
	铲除至砂浆层
	360
	㎡

	22
	墙面天花板过道涂料
	界面剂打底后批刮腻子粉2遍，环保面漆2遍,其中面漆采用喷涂工艺；
	535
	㎡

	23
	地面防水勾缝
	采用防水填缝剂对底板进行勾缝；
	105
	㎡

	24
	地面涂刷液体防水
	采用金钢晶瓷砖钢化膜盖面；
	105
	㎡

	25
	地面阻水沟开挖
	开挖深度300mm宽度320mm；
	16
	m

	26
	阻水沟两侧砌砖
	采用机砖垒砌沟两侧，预留L高低坎放置水沟盖板；
	32
	m

	27
	阻水沟三面粉刷
	砂浆粉刷找平水沟三个面；
	48
	m

	28
	阻水沟防水
	采用弹性防水材料涂刷三遍；
	32
	m

	29
	阻水沟盖板
	采用预制水泥盖板，宽度200mm厚度30mm；
	16
	m

	30
	土头清运
	建筑垃圾杂物当天及时清运
	4
	车

	31
	竣工保洁
	含仓库内部、过道、电梯前室等施工区域
	285
	㎡


2、 验收条件

供应商须按本文件施工内容及规格要求自合同签订之日起20个日历日内完成工程建设，施工时间、环保、噪音控制、质量、施工安全要符合采购单位要求，确保不影响现场办公秩序。经采购单位同意后，双方共同组织验收。若达不到验收要求，应予返工，直到达到要求为止。返工需人力、财力、工期延误等均由供应商承担。

3、质保期和服务要求

成交供应商须提供叁年的质保期，且供应商在售后服务期内须提供免费上门维护服务，若因产品质量问题或施工事故造成采购单位损失的，供应商按合同规定赔偿及负责违约责任。
