# 福建省无线电监测站武夷山直属分站2025年至

# 2026年度无线电管理技术设施运维服务项目

# 技术和服务要求

## 一、项目概况

为加强无线电技术设施管理，落实运维工作机制，提高无线电技术设施运行维护的规范化水平，保障无线电管理技术设施运行的安全性、可靠性和稳定性，为无线电管理工作的顺利开展提供有力保障。根据福建省无线电管理技术设施运行维护工作规定要求，结合工作实际，现拟将福建省无线电监测站武夷山直属分站在用的无线电固定监测站、移动监测站、便携式监测设备、无线电控制中心和无线电信息系统等进行服务外包，由成交人提供专业、规范、高效的运维服务，落实运维措施，对无线电监测设施进行日常检查、定期巡检和故障发现服务等，实现对在用无线电技术设施的有效管理和高质量维护。

## 二、技术和服务要求

### （一）总体要求

本项目实施期限：2025年8月1日到2026年7月31日。

本项目运维服务期内成交人应负责无线电技术设施的日常检查、定期巡检、故障发现等工作，保障现有设备、设施的正常运转，并达到如下要求：

1.对无线电技术设施进行测试和检查，确保功能运行正常；

2.对无线电固定监测站的铁塔（抱杆）做好日常维护保养；

4.提供可靠的设备故障发现和送修服务；

5.建立包含设施运行状况、技术指标、巡检记录、故障排查情况等运维档案；

6.做好有关工作记录和报表编制、文案管理，妥善处理应急突发事件，确保无线电技术设施工作正常，运行稳定。

### （二）运维规范

1.《福建省无线电管理技术设施运行维护工作指南（试行）》

2.GB/T 34082-2017《无线电监测网传输协议》

3.YD/T2675-2013《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》

4.GB/T32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》

5.（GB/T 34089-2017）《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》

6.《VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》

7.YD/T 3811《3GHz12.75GHz频段无线电监测测向系统测试方法及技术要求》

8.有关行业标准和规范(最新)

### （三）运维服务范围

福建省无线电监测站武夷山直属分站在用的无线电技术设施所包含的固定监测站、移动监测站、便携式监测设备、无线电控制中心、无线电信息系统以及其他全部辅助设施及系统（包括但不限于通信、供电、消防、环境、建筑构筑物、铁塔或抱杆等）。以首次现场勘察巡检点验确认的设施设备及系统为准，主要无线电技术设施清单如下：

#### 1.无线电固定监测站（2个）

| 序号 | 站点名称 | 监测主设备 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 武夷山三类固定站 | 监测接收机ESMB | 德国R&S | 1台 |
|  |  | 测向接收机EBD195 | 德国R&S | 1台 |
| 2 | 武夷山四类固定站 | 华日 | 华日 | 1套 |

#### 2.移动监测站（1个）

| 序号 | 站点名称 | 监测主设备 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动监测站 | MD3300X、泰雷兹 | 德辰 | 1台 |

#### 3.便携式监测设备（3套）

| 序号 | 设备名称 | 监测主设备 | 厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式监测设备 | 监测接收机PR100 | 德国R&S | 1套 |
| 2 | 便携式监测设备 | 监测接收机OET-M18 | 东方波泰 | 2套 |

#### 4.无线电控制中心（1套）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏 | 利亚德 | 8.1㎡ |  |
| 2 | 分布式综合中央控制 | ITC | 1套 |  |
| 3 | 远程视频会议系统 | / | 1套 |  |
| 4 | 安防系统 | XWH | 1套 |  |
| 5 | UPS主机 | 志成冠军 | 1台 |  |
| 6 | 管理服务器 | DELL | 2台 |  |
| 7 | 图形工作站 | DELL | 1台 |  |
| 8 | 便携工作站 | lenovo | 2台 |  |

#### 5.无线电信息系统（若干）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 思科、锐捷 | 2个 |  |
| 2 | 交换机 | 思科、锐捷 | 3个 |  |
| 3 | 视频会议系统 | 宝利通（Polycom） | 1台 |  |

### （四）运维服务内容及要求

#### 1.现场勘察采集和巡检核验（首次）

勘察巡检要求：运维服务期第一个月内负责按照巡检的规范要求完成无线电技术设施首次现场勘察采集和巡检核验。

勘察巡检主要内容：

（1）对无线电技术设备和配套设施进行测试和检查，掌握各类设备及系统的实际运行状况；

（2）对无线电技术设施进行现场点验登记，并按照设施类别详细采集记录监测测向系统、控制与网络设备、机房环境和安防监控设备、软件及运行环境等各类设备及系统的基本信息、主要配置情况、运行状况等，收集或绘制各固定站站内设备连接拓扑结构图、安装图、机柜图等；

（3）对无线电监测设施全景和各设施局部场景等进行拍摄采集，对各无线电监测设备状态进行综合评估并建立完整的、标准的运维档案。

（4）第一个服务周期（三个月）结束后15日内提供一份满足要求的巡检报告。

#### 2.定期现场巡检工作

##### 2.1定期现场巡检要求

（1）运维服务期内每三个月至少1次负责按照巡检的规范要求完成无线电技术设施定期现场巡检；

（2）实施巡检前应编制巡检计划、规范巡检程序并向省无线电监测站武夷山直属分站报备，巡检内容应满足国家和省有关监测设施巡检规范和要求；

（3）每次现场巡检需对机房环境、设备运行、铁塔天馈、配电防雷、空调运行、消防安防等全要素进行巡查；

（4）保持机房环境整洁，设施完好，故障及时响应处置，并做好监测设施巡检记录；

（5）每个服务周期（三个月）结束后15日内提供一份满足要求的巡检报告。

##### 2.2定期现场巡检内容

###### （1）无线电固定监测站

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测通路驻波比检查 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 监测功能 |  |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | 天线及天线支臂固定情况检查 | 检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，确保其工作正常。 |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决 |
| 3 | 测向系统 （若有） | 测向精度 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 测向机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况，避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 示向度测量检查（若有） | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。（若有） |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查 | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络系统 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试，确定其各端口数据交换的联通性。由计算机端向交换机及其他联网设备发送测试数据包20个，查看是否丢包，返回时间是否小于50ms。 |
| 7 | 电源系统 | 稳压电源检查 | 稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定。 |
|  |  | 电池状态检查 | 蓄电池是否能正常进行充、放电。 |
|  |  |  | 蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象。 |
|  |  |  | 蓄电池外观是否完好、无外壳变形和渗漏。 |
|  |  |  | 蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。 |
|  |  | UPS外观检查 | UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。 |
|  |  | UPS功能检查 | 用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。 |
|  |  | 供电电压测量 | 分别测量市电电压，稳压电源输出电压、UPS输入输出电压、蓄电池组电压，必要时测量蓄电池单体电压。 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
|  |  | 控制线检查 | 天馈控制连接线连接固定正常。 |
| 9 | 遥控系统 | 遥控系统检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 设备本地开关机测试。 |
|  |  |  | 设备远程唤醒、关机测试。 |
| 10 | 视频图像监视系统 | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 11 | 防雷接地系统 | 机房、 供电、 设备、网络、 天线、 铁塔的防雷接地检测 | 馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。 |
|  |  |  | 防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。 |
|  |  |  | 防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。 |
|  |  |  | 防雷器接地电阻≤4Ω。 |
|  |  |  | 防雷是否符合要求及避雷针与引下线是否符合规定 |
| 12 | 铁塔及支架 | 铁塔及支架检查 | 铁塔基础数据和垂直度测量检查。 |
|  |  |  | 镀锌、螺栓、平台、构件、天线支架支臂、爬梯是否发生生锈松动或腐蚀情况检查。 |
|  |  |  | 周边环境杂物清理。 |
| 13 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 |
|  |  | 温湿度检查 | 检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施是否正常工作。 |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。 |
|  |  | 空调检查 | 检查空调是否正常工作。空调风机、过滤网清洗，管道检查，温度设定。 |
|  |  | 传感器检查 | 红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，移除杂物和易燃易爆物品，砍青修枝，排除隐患。 |
|  |  |  | 机房墙体、屋顶是否存在漏水、渗水和裂缝；机房门、馈线窗、空调孔、排气孔是否封堵严密。 |
|  |  |  | 现场记录温湿度情况，与监控设备显示值进行比对。 |
|  |  |  | 检查照明设备是否正常 。 |

###### （2）移动监测站

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天馈系统 | 监测功能 | 检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。 |
|  |  | 天线阵单元检查 | 检查测向天线各阵子工作是否正常。 |
|  |  | 天线外观检查 | 检查天线自身，确保天线外部无损伤。 |
|  |  | GPS天线、电子罗盘检查 | GPS天线、电子罗盘功能正常。 |
|  |  | 馈线、控制线接头检查 | 检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。 |
|  |  | 防水情况检查 |  |
| 2 | 监测系统 | 频率准确度 | 检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，参考设备厂家出厂的设备性能指标对设备进行参 考性测试，确保其工作正常。 |
|  |  | 扫描速度 |  |
|  |  | 电平测量误差 |  |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 接收机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 单频测量 | 检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。 |
|  |  | 频段扫描 |  |
|  |  | 离散扫描 |  |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 3 | 测向系统 | 信标台站测试 | 检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。 |
|  |  | 设备外观 | 检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。 |
|  |  | 设备开关机 |  |
|  |  | 屏幕显示 |  |
|  |  | 按键操作 |  |
|  |  | 测向机自检 |  |
|  |  | 设备地线连接检查 | 检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。 |
|  |  | 设备除尘 | 检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。 |
| 4 | 监测测向软件 | 启动监测测向软件检查 | 检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。 |
|  |  |  | 检查服务端的设备、天线及网络配置检查。 |
|  |  |  | 检查测试程序、系统软件控制等是否正常。 |
|  |  |  | 检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。 |
|  |  | 信号扫描检查 | 检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。 |
|  |  |  | 检查多段扫描功能是否正常。 |
|  |  |  | 检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。 |
|  |  | 单频测量检查 | 对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 检查声音解调是否正常。 |
|  |  | 示向度测量检查 | 设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。 |
|  |  |  | 结合电子地图进行示向度测量显示。 |
|  |  | 电子地图检查（若有） | 检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。 |
|  |  |  | 检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。 |
|  |  | 数据记录及管理检查（若有） | 检查测量数据的记录、查询回放功能测试。 |
|  |  |  | 信号录音功能测试。 |
|  |  |  | 监测数据存储功能检查。 |
|  |  |  | 月报功能检查。 |
| 5 | 控制系统 | 控制电脑硬件、操作系统检查 | 控制电脑硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 6 | 网络连接 | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机连通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 |
| 7 | 电源系统 | 电源管理模块检查 | 车载充电方式。 |
|  |  |  | 市电充电方式。 |
|  |  | 电池状态检查 | 蓄电池是否能正常进行充、放电。 |
|  |  |  | 蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象。 |
|  |  |  | 蓄电池外观是否完好、无外壳变形和渗漏。 |
|  |  |  | 蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。 |
|  |  | 供电电压测量 | 分别测量市电电压，稳压电源输出电压、UPS输入输出电压、蓄电池组电压，必要时测量蓄电池单体电压。 |
| 8 | 设备连接 | 电源连接线检查 | 设备电源连接线连接固定正常。 |
|  |  | 数据连接线检查 | 设备数据连接线连接固定正常。 |
|  |  | 射频线检查 | 天馈射频连接线连接固定正常。 |
| 9 | 视频图像监视系统（若有） | 视频服务器功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  | 摄像机&云台功能检查 | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。 |
|  |  |  | 监控图像测试（截图）。 |
| 10 | 移动监测车 | 车况检查 | 对车辆外观、轮胎、灯光、转向、制动系统及各部分润滑油（脂）、燃油、冷却液、制动液等进行检查。 |
|  |  |  | 保持监测车车内环境整洁，各监测设备周围禁止堆放杂物。 |
|  |  |  | 保持车内通风、干燥、环境良好。 |
|  |  | 车载设备检查 | 清理设备积灰，定期通电，检查车内各设备运行是否正常。 |
|  |  |  | 车载消防设备检查，如检查灭火系统维护情况，检查灭火器是否过期或压力不足等。 |
|  |  |  | 检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。 |
|  |  | 车辆行驶检查 | 检查车辆机柜防震效果是否正常。 |
|  |  | 车库检查 | 监测车应配有专用车库，检查车库内的市电插座。 |
|  |  |  | 检查车库内不得存放无关杂物，保持车库整洁。 |

###### （3）便携式监测设备

| 序 号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收机 | 接收机功能性检查 | 设备外观检查，连接线检查整理。 |
|  |  |  | 设备开机自检是否正常。 |
|  |  |  | 设备基本状态检查。 |
|  |  |  | 接收机性能检查。 |
|  |  |  | 电池是否能正常进行充、放电。 |

###### （4）无线电控制中心

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制系统 | 控制端硬件、操作系统检查 | 控制电脑和服务器的硬件、外观和操作系统正常。 |
|  |  | 系统安全检查 | 对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。 |
|  |  | 软件检查 | 确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。 |
|  |  | 系统备份检查 | 对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。 |
| 2 | 网络连接 | 路由器硬件检查 | 检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。 |
|  |  | 路由器连通性、安全性检查 | 对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。 |
|  |  | 交换机硬件检查 | 对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。 |
|  |  | 交换机联通性检查 | 对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。 |
| 3 | 应用软件 | 监测系统软件 | 检查软件是否正常开启，能否正常控制接收机并分析、处理、保存监测数据。 |
|  |  | 办公系统 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 信息安全防护软件 | 检查是否安装并开启信息安全防护软件。 |
|  |  | 视频会议系统软件 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 其他应用软件 | 检查是否正常工作。 |
| 4 | 视频会议系统 | 大屏显示设备检查 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 音响设备检查 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 视频会议设备检查 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 机房集成设备检查 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 机房配件检查 | 检查网线、配线和电源插座等是否正常工作。 |
| 5 | 环境监控系统 | 门窗防盗检查 | 检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。 |
|  |  | 消防检查 | 检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施的维护情况。 |
|  |  | 监控检查 | 检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。 |
|  |  | 空调检查 | 检查是否正常工作。 |
|  |  | 机房检查 | 检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。 |
|  |  |  | 对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。 |
|  |  |  | 对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，排除隐患。 |

###### （5）无线电信息系统

| 序号 | 巡检设备 | 巡检项目 | 巡检要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房安防和消防系统 | 机房门禁 | 门禁系统使用是否正常。 |
|  |  | 设备外观 | 机房内各安防和消防设备外观是否存在破损。 |
|  |  | 消防设备 | 查看消防气体压力值表数值是否正常。 |
|  |  | 视频监控 | 查看监控摄像头是否均正常运作，监控图像清晰正常。 |
|  |  |  | 查看硬盘录像机是否存在告警，是否正常保存历史视频。 |
| 2 | 网关路由器 | 外观检查 | 检查设备的接入线缆是否老化、松动；告警警示灯是否有亮。 |
|  |  | 路由功能检查 | 查看路由来确认对应的网络状态是否正常。 |
|  |  | 重要端口状态检查 | 检查设备的重要端口当前状态，查看重要端口是否都开启，与对端的通信是否存在丢包或高时延。 |
| 3 | 交换机 | 外观检查 | 检查设备接入线缆是否老化、松动；告警警示灯是否有亮。 |
|  |  | 路由功能检查 | 查看路由来确认对应的网络状态是否正常。 |
|  |  | 重要端口状态检查 | 检查设备的重要端口当前状态，查看重要端口是否都开启，端口协商后的模式是否正常，端口的配置信息是否正确。 |
| 4 | 防火墙 | 设备外观 | 检查设备电源、风扇状态、指示灯等硬件运行情况是否正常。 |
| 5 | 视频会议服 务器终端 | 主机设备状况 | 设备外观是否正常、设备运行是否正常、设备指示灯是否正常。 |
|  |  | 核心功能使用 | 服务的核心功能是否使用正常（如会议交流、会议录制等） |
| 6 | 视频会议配 套设备 | 中控设备 | 中控设备（如有）是否正常，是否能够正常将音视频切换到会议所需的配置 |
|  |  | 视频设备 | 显示器是否显示正常，线缆连接是否正常，视频输入源是否配置正常 |
|  |  | 音频设备 | 音箱、麦克风、音频播放器、调音台（如有）等是否运行正常 |
| 7 | 服务器 | 外观指示灯检查 | 硬盘、风扇模块、电源模块的指示灯是否正常。 |
|  |  | 网络状态 | 查看网卡物理状态和系统中显示的状态是否正常，与网关及公共服务器的网络联通是否正常。 |
|  |  | 系统安全防护 | 查看系统补丁、防病毒软件安装情况。 |
|  |  | 主机负载情况 | CPU 负载情况、内存使用情况、主要负载进程。 |
|  |  | 部署应用系统情况 | 部署的应用系统功能检查，是否正常运行。 |
|  |  | 存储情况 | 根据业务类型和容错需求判断RAID 级别是否适合（可选） |
|  |  |  | 分区空间使用率状况：是否存在即将写满的分区 |
|  |  | 查看日志 | 查看系统日志是否有异常。 |

#### 3.日常检查

3.1服务要求

（1）运维服务期内每月至少2次负责按照规范要求完成对无线电固定监测站的日常检查；

（2）运维服务期内每月至少1次负责按照规范要求完成对移动监测站、便携式监测设备、无线电监测控制中心和信息系统的日常检查；

（3）对无线电技术设施主要监测系统提供功能测试和检查服务，故障及时响应处置，并做好日常检查工作记录。

3.2日常检查内容

（1）无线电固定监测站

检查内容包括但不限于：检查计算机及服务器系统运行情况；检查监测、测向应用软件以及其他辅助软件的各种功能；测试网络、控制线及系统间连通及数据传输情况；监控系统检查。

（2）移动监测站、便携式监测设备

检查内容包括但不限于：检查设备开机启动运行情况；检查设备自检情况；检查监测、测向应用软件运行情况；电池充电等。

（3）无线电控制中心

检查内容包括但不限于：检查大屏幕及相关主设备开机启动运行情况、检查视频会议系统工作情况、检查控制终端运行情况及环境监控系统运行情况等。

（4）无线电信息系统

检查内容包括但不限于：查看信息系统所在机房的环境监控（空调状态、温湿度、机房照明、机房地板、监控主机）和电源系统，检查视频会议系统、路由器、交换机和服务器的线路连接是否可靠，告警指示灯是否有亮。

#### 5.故障排查服务

### 5.1故障排查服务要求

运维服务期内，运维服务范围内的所有设施、设备及系统出现故障，应及时开展排查定位，确认故障问题点，并向省无线电监测站武夷山直属分站反馈，远程无法排除的须在24小时内派技术人员赴现场提供故障排查服务。

属于配套设备常规故障的，由采购人确定维护方案和承担更换配件费用，供应商组织修复。属于监测主设备故障的，影响技术设施、各监测系统正常工作的主要设备故障且维修周期较长的，应协助采取备机（省无线电监测站武夷山直属分站提供）顶用的方式，保证各类无线电监测系统能够在维修期照常工作，并会同设备供应商确认故障基本事实和修复方案提交给采购人。故障排查服务所有情况按照要求详细做好记录，存入无线电监测设施运维档案中。

### 5.2故障排查服务范围要求

本次运维服务只提供故障发现、初步检测及送修服务，对于需要额外采购配件或备品备件的故障，或涉及意外事故（雷击、火灾、浸水等自然灾害）造成的大范围设备故障所需维修费用不纳入本次采购总价。

### （五）运维服务管理要求

1.成交人应为本项目成立专业运维服务团队，指定唯一联系人（项目经理），定期派遣专业运维服务人员根据既定的运维服务方案实施巡检计划，故障设备排查和送修任务，定期汇报服务项目完成情况，及时统计运维服务数据信息并提交给省无线电监测站武夷山直属分站。

2.成交人应积极配合省无线电监测站武夷山直属分站共同实施对运维服务人员的监督和管理，运维服务人员需遵守省无线电监测站武夷山直属分站工作的相关规章制度及保密制度。参与本项目的运维服务人员应具有从事无线电监测系统运维工作的经验，能熟练操作无线电监测设备，具备较强的事故判断和处理能力，工作认真负责，可单独开展各类型监测设备的故障测试，及时排除或定位故障。省无线电监测站武夷山直属分站有权对不满足工作要求的运维服务人员向成交人提出更换的要求，如发现工作上有弄虚作假情况，省无线电监测站武夷山直属分站有权做出相应处理，直至终止合同并追究运维服务方相应责任。

3.成交人应具备相应的数据管理能力，所有涉及无线电技术设施相关信息以及运维服务时所记录、收集、整理、撰写的其他信息或文稿材料，仅限运维人员在运维现场内部使用，未经授权不得提供他人使用。在运维过程中运维服务人员做好的所有文档的记录和归档工作，包括各种形式的服务总结、工作汇报及技术方案等，提交给省无线电监测站武夷山直属分站确认。服务期结束后装订成册作为服务验收依据。

### （六）运维服务考核要求

成交人应接受省无线电监测站武夷山直属分站的运维服务考核管理，并依据省无线电监测站武夷山直属分站有关规定做好所承担的运维服务等工作，以提供优质的技术服务为目标，建立工作规范、服务流程和管理制度等。

#### 一、考核说明

##### 1.年度代维考核评价办法

1）年度代维服务考核综合得分在90分以上（含90分）为优秀；

2）年度代维服务考核综合得分在80-89分（含80分）为合格；

3）年度代维服务考核综合得分在80分以下（不含80分）为不合格；

4）年度代维服务考核综合得分为每个周期期次的平均分。

##### 2.期次考核评价办法

1）期次考核得分在80分以上（含80分），满足运维服务工作要求，全额支付当季度运维费用；

2）期次考核得分在60-79分（含60分），部分工作无法满足运维服务工作要求，根据得分确认，低于80分的，每低1分，扣减当期运维费用的2.5%，最多扣减50%；

3）期次考核得分在60分以下，完全无法满足运维服务工作要求，扣减当期全部运维费用。

#### 二、考核内容

每个服务周期(三个月)服务结束后的15日内成交人须提交一份满足要求的周期运维服务材料，每个服务周期(三个月)运维材料提交后的第一周内，采购人将按以下标准对服务情况进行考核，考核评价总分为100分，主要分为：

##### 1.定期巡检情况考核（30分）

成交人应根据服务周期要求按时完成定期巡检工作，并提交巡检相关的报表、报告、日志记录、统计分析、评测报告等材料。

考核要求和扣分标准如下：

（1）定期巡检工作情况考核（分值20分）

①逾期未进行定期巡检的，每个站扣1分；

②逾期超过10天仍未进行定期巡检的，每个站的扣5分；

③定期巡检工作事项未完成的，每发现一项扣2分；

④定期巡检弄虚作假的，每发现一次扣10分。

（2）材料和报告提交情况考核（分值10分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣5分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料每少一份扣1分；

⑤提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

##### 2.日常检查情况考核（20分）

成交人应根据服务周期要求按规定完成站点的日常检查工作，并按时提交日常检查相关的报表、报告、日志记录、统计分析、评测报告等材料。

考核要求和扣分标准如下：

（1）日常检查工作情况考核（分值10分）

①逾期未进行日常检查的，每个站扣1分；

②逾期超过10天仍未进行日常检查的，每个站的扣5分；

③日常检查工作事项未完成的，每发现一项扣2分；

④日常检查弄虚作假的，每发现一次扣10分。

（2）材料和报告提交情况考核（分值10分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣5分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料每少一份扣1分；

⑤提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

##### 4.故障排查服务情况考核（20分）

成交人应及时进行故障排查服务，并按要求提供相关故障排查分析等报告材料。

考核要求和扣分标准如下：

（1）故障排查服务工作情况考核（分值10分）

①故障发生后排查服务不及时的，每次扣1分；

②故障发生后未按要求到达现场排查的，每次扣2分；

（2）故障材料、报告提交情况考核（分值10分）

①逾期提交的每次扣1分；

②逾期超过5天仍未提交的扣3分；

③材料编制不规范且存在错误每发现一次扣2分；

④提交的材料报告作假的，每发现一次扣5分。

##### 5.运维服务抽查考核（10分）

成交人应根据服务要求及时处理好故障问题，保证设备系统运行完好率，采购人抽查设备的完好率。

考核要求和扣分标准如下：

（1）全年设备完好率考核（分值10分）

①成交人每个季度上报设备完好率，完好率低于90%的，每次扣1分；

②经抽查后完好率未达90%的，完好率每下降2个百分点扣1分；

③采购人抽查后每发现一次完好率未达90%的，每次扣2分；

备注：由于进口设备、天线故障及运营商原因导致的网络故障等情况，且经采购人同意后正在维修的故障情况，不计入完好率考核。

##### 6.运维服务态度情况考核（10分）

考核要求和扣分标准如下：

服务态度情况考核（分值10分）

①服务态度原因发生用户投诉的，每次扣1分；

②参与协助配合的服务工作不积极或接受服务任务讨价还价的，每次扣3分；

③提供维护服务工作态度差，服务热情低的，每次扣1分；

④不服从采购人管理的，扣5分。

##### 7.服务单位遵守规章情况考核（10分）

考核要求和扣分标准如下：

遵守规章情况考核（分值10分）

①违反安全、保密管理规定的，每次扣2分；

②未遵守采购人的规章制度和工作守则的，每次扣1分；

③未做好机房环境卫生和安全等日常管理和应急事项的紧急处置，每次扣2分；

④安全管理未落实到位的，每次扣1分；

⑤每发现一次违反采购人工作规则的，每次扣2分。