附件2

福建省无线电监测站武夷山直属分站

室外消防、喷淋和给水管更换项目技术和服务要求
一、项目背景

因使用年限和设备老化等原因福建省无线电监测站武夷山直属分站（以下简称武夷山直属分站）室外消防喷淋生活水主管道存在不同程度的老化和损坏，管道漏水，生活水铁锈含量多，无法满足监测站生活水用水需求和消防喷淋系统要求，需对消防喷淋以及生活水主管道进行维修维护，通过维修维护，可解决武夷山直属分站用水和消防安全，保证消防喷淋设施设备安全稳定运行。

二、技术和服务要求

1、工程规格要求

供应商负责提供项目所需的人员、设备、材料等，并确保质量合格、正常使用,具体要求如下：

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	1
	031001007004
	复合管
	(1)连接形式:电熔连接
(2)安装部位:室外
(3)介质:水
(4)材质、规格:钢骨架塑料复合管，外径110mm，PN≥1.6MPa
(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗
	m
	93.000

	2
	031001007005
	复合管
	(1)连接形式:电熔连接
(2)安装部位:室外
(3)介质:水
(4)材质、规格:钢骨架塑料复合管，外径160mm，PN≥1.6MPa
(5)压力试验及吹、洗设计要求:管道水冲洗
	m
	87.600

	3
	031003018011
	沟槽阀门
	(1)沟槽阀门
(2)公称直径80mm以内
	个
	1.000

	4
	031001006001
	塑料管
	(1)热熔连接
(2)室外
(3)PE塑料管   外径40mm以内
	m
	67.300

	5
	030807003001
	低压法兰阀门
	(1)名称:闸阀
(2)型号、规格:DN100
(3)连接形式:法兰连接
	个
	7.000

	6
	031001006002
	塑料管
	(1)热熔连接
(2)室外
(3)PE塑料管   外径63mm以内
	m
	67.360

	7
	031003002001
	螺纹法兰阀门
	
	个
	9.000

	8
	040504001001
	砌筑井 矩形(检查井930*550*900)
	
	座
	2.000

	9
	030807003002
	低压法兰阀门
	(1)名称:闸阀
(2)型号、规格:DN100
(3)连接形式:法兰连接
	个
	2.000

	10
	030807003003
	低压法兰阀门
	(1)名称:闸阀
(2)型号、规格:DN100
(3)连接形式:法兰连接
	个
	2.000

	11
	080101002001
	挖沟槽、管道土方
	(1)三类土
(2)管道挖土方(管道挖填土方 管道公称直径100mm以内0.6m深)
	m3
	137.390

	12
	010404001001
	垫层
	(1)垫层材料种类、配合比、厚度:机制砂，厚度200mm
	m3
	21.300

	13
	010103001001
	回填方
	(1)填方粒径要求:无
(2)填方来源、运距:外购
(3)密实度要求:95%
(4)填方材料品种:机制砂
	m3
	22.500

	14
	030901012001
	消防水泵接合器
	(1)安装部位:室外
(2)型号、规格:消防水泵接合器(地上式SQS150-1.6A)
	套
	2.000


2、验收条件

供应商须按本文件施工内容及规格要求自合同签订之日起30个日历日内完成工程建设，施工时间、环保、噪音控制、质量、施工安全要符合采购单位要求，确保不影响现场办公秩序。经采购单位同意后，双方共同组织验收。若达不到验收要求，应予返工，直到达到要求为止。返工需人力、财力、工期延误等均由供应商承担。

3、质保期和服务要求

成交供应商须提供一年的质保期，且供应商在售后服务期内须提供免费上门维护服务，若因产品质量问题或施工事故造成采购单位损失的，供应商按合同规定赔偿及负责违约责任。

