附件2：

# 福建省无线电监测站平潭直属分站

# 2025年无线电技术用房修缮项目

# 技术和服务要求

## 一、项目概况

福建省无线电监测站平潭直属分站无线电技术用房基础设施因长期受高盐雾、高湿度海洋气候影响，导致大楼基础设施（如金属构件、管道、水暖设施、门窗等）出现严重腐蚀、部件老化失效及功能性故障等问题，影响设施正常使用与大楼安全运营。故障设施包括，防火门、门窗、护栏、金属结构、太阳能设备、装修、照明设施、发电机、水管、污水管道及水暖设施等多类设施损坏问题。为保障技术用房正常使用功能与安全，拟对上述损坏设施进行修缮。供应商需承担设施的检查、修缮、调试及质保期内维保等工作，具体修缮内容可参考以下技术要求中的服务列表。

## 二、技术和服务要求

### 1、总体要求

对出现损坏的各类设施进行全面检查与维修，确保所有设施恢复正常使用功能与安全性能。维修内容主要包括但不限于防火门维修、门窗维修、护栏拆除、金属结构维护、太阳能设备处理、装修老化修补、照明设施检修、发电机检修、水管维修更换、自来水管引入改造、地下污水管道处理及水暖设施维修等。

### 2、详细维修内容及服务列表

| 序号 | 设施名称 | 维修内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指挥大楼屋面用水水管维修更换 | 拆除屋面原有老化用水主管道及分支管道约135米 | 1项 |
|  |  | 屋面用水主管道及分支管道更换搭建（铺设更换 DN40 镀锌钢管约30米、DN50镀锌钢管约30米、DN65镀锌钢管约75 米，并配套弯头及三通件） | 1项 |
|  |  | 管道系统功能配件安装（在管道关键位置安装过滤器、活接、单向阀、稳压阀等装置） | 1项 |
| 2 | 技术车辆车库用水改造 | 在现有技术车辆车库旁增设出水管，搭建拖把池 | 1项 |
| 3 | 自来水管接入 | 将自来水从围墙大门口引至大楼楼顶，增加两台水泵及一台净水装置 | 1项 |
| 4 | 地下污水管道维修 | 重新固定地下污水管道、修补破损管槽 | 1批 |
| 5 | 发电机维修 | 对发电机故障进行排查并维修 | 1台 |
| 6 | 金属结构养护 | 大楼门口顶三个斜拉柱除锈粉刷 | 1项 |
| 7 | 场地照明维修 | 场地照明系统整体不亮（需排查线路及更换灯具） | 1套 |
| 8 | 护栏拆除 | 楼顶护栏老化（需进行整体拆除，长度约200米） | 1项 |
| 9 | 太阳能设备拆除 | 楼顶废弃太阳能拆除（需专业拆除并清理） | 1项 |
| 10 | 防火门维修或更换 | 一楼两扇楼梯防火门腐蚀老化（需评估后维修或更换） | 2扇 |
|  |  | 六楼一扇防火门腐蚀老化（需评估后维修或更换） | 1扇 |
|  |  | 地下室一楼一扇防火门腐蚀老化（需评估后维修或更换） | 1扇 |
|  |  | 二楼一扇无用途防火门封堵更换 | 1扇 |
|  |  | 污水处理设备门老化无法关闭（需维修或更换） | 1扇 |
| 11 | 门窗维修 | 一扇铝合金门玻璃破损（需更换玻璃并密封） | 1扇 |
|  |  | 铝合金开合窗3个锁扣螺丝损坏（需更换锁扣及螺丝） | 3个 |
| 12 | 水暖设施维修 | 台下洗手盆损坏3个（需更换盆体及密封） | 3个 |
|  |  | 感应蹲坑2个故障/漏水（需检修感应器或更换阀芯） | 2个 |
|  |  | 小便池8个出水异常（需清理水垢或更换出水组件） | 8个 |
|  |  | 拖把池损坏（需整体更换） | 1个 |
|  |  | 机房门口厕所隔断散架（需重新安装固定） | 1组 |
| 13 | 其他维修事项 | 屋顶消防阀门开关水泥盖板老化损坏（需更换预制盖板） | 4块 |
|  |  | 负一楼走廊瓷砖空鼓破裂（需更换瓷砖） | 1项 |
|  |  | 二楼走廊瓷砖空鼓（需更换瓷砖） | 1项 |
|  |  | 院内部分消防栓老化故障更换 | 1项 |

### 3、项目完成期及维修地点

（1）交接地点：由采购人指定，供应商需按要求在指定地点完成维修。

（2）交接方式：现场交接。

（3）项目完成期：供应商应在合同签订后40日内将基础设施维修完毕后向采购人申请验收。

### 4、维修及质保要求

（1）维修要求

①结构类设施（防火门、护栏、金属结构、隔断）：维修后需结构稳固、无变形破损，满足安全使用荷载要求，防火门需符合消防防火等级标准，关闭密封良好。

②管道类设施（水管、自来水管、污水管道）：维修后无渗漏、堵塞，水流顺畅，水压满足正常使用需求，管道连接牢固，水质符合相关卫生标准（自来水管及净水装置）。

③设备类设施（发电机、太阳能设备、照明设施、水暖设施）：发电机检修后启动正常、运行稳定，供电参数符合要求；照明设施亮灯正常、线路安全无隐患；水暖设施出水正常、无故障漏水，感应设备灵敏有效。

④其他类设施（门窗玻璃、瓷砖、水泥盖板）：更换后平整美观，与原有装修风格协调，玻璃密封无漏风漏水，瓷砖粘贴牢固无空鼓，盖板安装稳固。

（2）质保要求

①结构类、管道类设施质保期至少为24个月。

②设备类设施（发电机、净水装置、水暖感应设备）质保期至少为12个月。

③其他类设施质保期至少为6个月。

④质保期内出现任何非人为损坏问题，供应商需在48小时内响应，免费维修或更换。

### 5、验收步骤

维修完成后，供应商需收集整理全套相关资料，包括但不限于维修施工记录、设备/材料合格证、更换零部件清单及前后对比照片/视频、维修自评报告等，向采购人提交验收申请。采购人收到申请后5个工作日内组织现场验收，验收内容包括：

（1）逐项目核对维修内容是否完整，是否符合维修标准。

（2）功能性测试（如防火门开关、水管通水、发电机启动、照明亮灯、水暖设施出水等）。

（3）外观质量检查（如瓷砖平整度、设备安装美观度等）。

（4）资料完整性审核。

（5）验收合格后双方签署验收报告；不合格项供应商需在7日内整改完成并重新申请验收。

### 6、其他要求与注意事项

（1）安全规范

施工期间供应商需严格遵守国家及地方安全生产、消防安全、环境保护等法律法规，配备必要的安全防护设备（安全帽、安全带、防护网等），设置警示标识，避免施工事故及人员伤亡。

涉及高空作业（楼顶护栏拆除、太阳能拆除、高空管道维修）需符合高空作业安全规范，配备专业高空作业人员及设备。

涉及电气作业（照明线路、发电机检修）需断电操作，做好绝缘防护，避免触电事故。

（2）环保要求

施工产生的废弃物（废旧设备、零部件、装修垃圾、包装材料等）需分类收集，按照当地环保部门要求运输至指定处置场所，严禁随意丢弃或污染周边环境；

拆除作业（太阳能、旧护栏、旧管道）需采取降尘措施，避免粉尘污染，噪音作业需避开周边人员休息时间（如夜间22:00-次日06:00、午休12:00-14:00）。

（3）文档记录

供应商需建立全程维修档案，详细记录每日施工内容、参与人员、使用材料/设备型号规格、施工进度、遇到问题及解决方案；

维修完成后向采购人提交完整的竣工资料（含电子档1份、纸质档2份），包括但不限于竣工图、施工记录、验收报告、质保承诺、设备操作维护说明书等。

（4）现场管理

施工期间需保持现场整洁，材料堆放有序，设置临时垃圾堆放点并每日清理；如需占用公共区域或影响正常办公，需提前3个工作日书面告知采购人，协商确定施工时间，尽量减少对技术用房正常使用的干扰。