附件2：
  龙岩市无线电管理局2023年无线电管理技术设施运行维护代维服务项目采购内容及要求
 
一、项目概况
随着经济和社会的发展，龙岩市无线电业务快速发展，为满足日益活跃的无线电业务技术管理需要，龙岩市无线电管理局加大无线电监测技术设施建设步伐，截止目前，全市已建成使用固定无线电监测站4个、小型无线电监测站17个、移动监测站2个和控制中心1个，在日常监测、专项监测、无线电干扰查处和无线电安全保障等方面发挥了不可替代的作用。为及时发现无线电管理技术设施的安全隐患，实时监控监测设备的运行情况和及时处理故障，较好地确保无线电技术设施正常运行，保障无线电管理工作的顺利开展，根据省级无线电管理技术设施运行维护规定，结合工作实际，龙岩市无线电管理局拟将在用固定监测站、小型监测站、移动监测站、便携式监测检测设备、检测设备、监测控制中心和无线电信息系统等无线电监测技术设施的运维进行服务外包，主要包括日常巡检（例行维护、保养）、预防性维护（季度定期巡检）、应急维护（如遇自然灾害等突发事件）、重大活动保障运维和故障处理等，服务时间为2023年6月至2024年5月。

  二、技术要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）
★投标人应具有与本项目相关的保密资质证书（军工类型），需提供相关主管部门颁发的有效证书复印件。
（一）维护服务目标
1.对固定监测站（小型站和移动站）、便携式监测设备、检测设备、监测控制中心、无线电信息系统等进行现场巡检勘察，保障现有设备、设施的正常运转；
2.对固定监测站（小型站和移动站）、便携式监测设备监测系统功能进行专项测试和检查；
3.为日常无线电监测和重大无线电安全保障提供有力的技术支持；
4.提供可靠的维修（送修）服务，保障无线电监测工作正常、有序、高效进行；
5.建立包含设施运行状况、技术指标、巡检记录、维护维修情况等运维档案；
6.做好有关工作记录和报表编制、文案管理，妥善处理应急突发事件，确保无线电技术设施工作正常，运行稳定。

（二）维护标准
1.国家无线电管理办公室〔无管字（1998）20号〕《国家无线电监测网总体技术方案》
2.国家无线电管理办公室〔国无中（2000）39号〕《超短波无线电测向系统验收测试方法》
3.国家无线电监测中心《无线电监测网传输（RMTP）规范》
4.GB/T 34089-2017《VHF/UHF无线电监测测向系统开场测试参数和测试方法》
5.GB/T 32401-2015《VHF/UHF频段无线电监测接收机技术要求及测试方法》
6.《VHF/UHF无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》
7.工信部无线电管理局《省级无线电监测设施运行维护规定》
8.无线电监测测向站技术设施代维方案
9.有关行业标准和规范（最新）
（三）维护范围、内容及要求
1.维护范围
1.1 维护服务范围包含：固定监测站（4个），小型监测站（17个），移动监测站(2个）， 便携式监测设备（≥6套），控制中心(1个），检测设备（≥3台/套）， 信息系统设备（≥49台/套），详见附表1-4维护服务范围清单。

1.2无线电监测站技术设施巡检服务，包括固定监测站定期巡检服务、小型监测站定期巡检服务、移动监测站定期巡检服务；监测控制中心、信息系统、便携式监测设备、检测设备定期巡检和日常检查。

1.3专业技术设备维修服务，包括固定监测站故障排查与维修、安防监控设备系统故障排查与维修、小型监测站故障排查与维修服务、移动监测站及便携式监测设备、检测设备故障排查和维修服务。

2.维护内容及要求
2.1现场勘察采集和巡检核验（首次）
 2.1.1勘察采集和巡检要求
运维服务期第一个月内负责按照巡检的规范要求完成无线电技术设施首次现场勘察采集和巡检核验，完成对固定监测站（小型站和移动站）设备、便携式监测设备、检测设备及控制中心、信息系统设备当前状态进行初次的巡检勘查和摸底，以掌握设备的实际状况。

2.1.2勘察巡检主要内容：
（1）对无线电技术设施进行全面测试和检查；

（2）对无线电监测配套设施及系统进行常规查验，掌握各类设备及系统的实际运行状况；

（3）对无线电技术设施进行现场点验登记，并按照设施类别详细采集记录监测测向系统、控制与网络设备、机房环境和安防监控设备、软件及运行环境等各类设备及系统的基本信息、主要配置情况、运行状况等，收集或绘制各固定站站内设备连接拓扑结构图、安装图、机柜图等；

（4）对无线电技术设施全景和各设施局部场景等进行拍摄采集，对各无线电监测设备状态进行综合评估并建立完整的、标准的运维档案;

（5）第一个服务周期（三个月）结束后的15日内中标人须提供一份满足要求的首次季度巡检服务记录。

2.1.3维护要求
中标方完成首次巡检勘查工作后，设备系统配置与实际状态的点验、测试、验证结果要求详细记录在案；并将所有测试、检验及评估结论交由采购方签字确认。
针对首次巡检勘查工作确认的设备，存在设备故障需要维修的，中标方需提供拆装、更换、人工及车辆等服务，采购方只承担设备故障的维修费用。
2.2.定期巡检维护
2.2.1现场巡检总体要求
（1）实施巡检前应编制巡检计划、规范巡检程序并向采购人报备，巡检内容应满足国家和省有关技术设施巡检规范和要求；
（2）每次现场巡检需对机房环境、设备运行、铁塔天馈、配电防雷、空调运行、消防安防等全要素进行巡查；

（3）保持机房环境整洁，设施完好，发现故障时应及时向采购人汇报，小问题（故障）应当场处理，并做好技术设施巡检维护记录；

（4）每个服务周期（三个月）结束后的15日内中标人须提供一份满足要求的季度巡检服务记录。

2.2.2固定监测站定期巡检

远程巡检内容包括但不限于：监测站点网络连接测试、站点远程登录测试、监测系统功能测试（含监测软件、监测功能、测向功能、天线性能等）、监控系统检查（含动力环境监控系统、视频监控系统等）。
现场巡检内容包括但不限于：机房密封性（含防盗、防水、防潮、防鼠等方面）检查，外观完好性（含机房、铁塔、设备、天线、馈线、地线等内容）检查，环境参数测试记录（电压、电流、电表读数、温湿度等），系统功能检查测试（含监测系统、测向系统、天线性能、动力环境监控系统、视频监控系统、防雷设施以及空调、UPS、消防设施、照明等），固资清点校对，机房卫生打扫。
固定监测站现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：
	序号
	巡检设备
	巡检项目
	巡检要求

	1
	天馈系统
	监测通路驻波比检查
	检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。

	
	
	监测功能
	

	
	
	天线阵单元检查
	检查测向天线各阵子工作是否正常。

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	天线及天线支臂固定情况检查
	检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。

	
	
	馈线、控制线接头检查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	监测系统
	频率准确度
	检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，确保其工作正常。

	
	
	扫描速度
	

	
	
	电平测量误差
	

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	接收机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	单频测量
	检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。

	
	
	频段扫描
	

	
	
	离散扫描
	

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决

	3
	测向系统
	测向精度
	检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。

	
	
	信标台站测试
	检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	测向机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况，避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。

	4
	监测测向软件
	启动监测测向软件检查
	检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。

	
	
	
	检查服务端的设备、天线及网络配置检查。

	
	
	
	检查测试程序、系统软件控制等是否正常。

	
	
	
	检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。

	
	
	信号扫描检查
	检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。

	
	
	
	检查多段扫描功能是否正常。

	
	
	
	检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。

	
	
	单频测量检查
	对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。

	
	
	
	检查声音解调是否正常。

	
	
	示向度测量检查
	设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。

	
	
	
	结合电子地图进行示向度测量显示。（若有）

	
	
	电子地图检查（若有）
	检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

	
	
	
	检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。

	
	
	数据记录及管理检查（若有）
	检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

	
	
	
	信号录音功能测试。

	
	
	
	监测数据存储功能检查。

	
	
	
	月报功能检查。

	5
	控制系统
	控制电脑硬件、操作系统检查
	控制电脑硬件、外观和操作系统正常。

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。

	
	
	软件检查
	确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	6
	网络系统
	路由器硬件检查
	检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。

	
	
	路由器连通性、安全性检查
	对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。

	
	
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试，确定其各端口数据交换的联通性。由计算机端向交换机及其他联网设备发送测试数据包20个，查看是否丢包，返回时间是否小于50ms。

	7
	电源系统
	稳压电源检查
	稳压电源状态指示灯显示正确，输出电压稳定。

	
	
	电池状态检查
	蓄电池是否能正常进行充、放电。

	
	
	
	蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象。

	
	
	
	蓄电池外观是否完好、无外壳变形和渗漏。

	
	
	
	蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。

	
	
	UPS外观检查
	UPS状态切换正常，状态指示灯显示正确。

	
	
	UPS功能检查
	用电源管理和诊断软件检测UPS运行正常、参数设置正确。

	
	
	供电电压测量
	分别测量市电电压，稳压电源输出电压、UPS输入输出电压、蓄电池组电压，必要时测量蓄电池单体电压。

	8
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。

	
	
	控制线检查
	天馈控制连接线连接固定正常。

	9
	遥控系统
	遥控系统检查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	设备本地开关机测试。

	
	
	
	设备远程唤醒、关机测试。

	10
	视频图像监视系统
	视频服务器功能检查
	设备基本状态检查。

	
	
	摄像机&云台功能检查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。

	
	
	
	监控图像测试（截图）。

	11
	信号分析与识别系统（若有）
	声音转文字功能检查
	测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警。

	12
	防雷接地系统
	机房、 供电、 设备、网络、 天线、 铁塔的防雷接地检测
	馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。

	
	
	
	防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。

	
	
	
	防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。

	
	
	
	防雷器接地电阻≤4Ω。

	
	
	
	防雷是否符合要求及避雷针与引下线是否符合规定

	13
	铁塔及支架
	铁塔及支架检查
	铁塔基础数据和垂直度测量检查。

	
	
	
	镀锌、螺栓、平台、构件、天线支架支臂、爬梯是否发生生锈松动或腐蚀情况检查。

	
	
	
	周边环境杂物清理。

	14
	环境监控系统
	门窗防盗检查
	检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。

	
	
	温湿度检查
	检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。

	
	
	消防检查
	检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施是否正常工作。

	
	
	监控检查
	检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。

	
	
	空调检查
	检查空调是否正常工作。空调风机、过滤网清洗，管道检查，温度设定。

	
	
	传感器检查
	红外线人体移动、门磁、烟感等传感器是否能够产生报警信息。

	
	
	机房检查
	检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。

	
	
	
	对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。

	
	
	
	对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，移除杂物和易燃易爆物品，砍青修枝，排除隐患。

	
	
	
	机房墙体、屋顶是否存在漏水、渗水和裂缝；机房门、馈线窗、空调孔、排气孔是否封堵严密。

	
	
	
	现场记录温湿度情况，与监控设备显示值进行比对。

	
	
	
	检查照明设备是否正常 。


2.2.3小型监测站定期巡检
远程巡检内容包括但不限于：监测站点网络连接测试、站点远程登录测试、远程开关机测试、监测系统功能测试（含监测软件、监测功能、天线性能等）。
现场巡检内容包括但不限于：外观完好性（含抱杆、铁塔（若有）、设备、天线、馈线、地线等内容）检查，环境参数测试记录（电压、电流等），系统功能检查测试（监测系统、远程控制模块、空调（若有）、消防设施（若有）、照明（若有）等），固资清点校对，设备卫生清洁。
小型监测站现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：
	序号
	巡检设备
	巡检项目
	巡检要求

	1
	天馈系统
	监测通路驻波比检查
	检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。

	
	
	监测功能
	

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	天线及天线支臂固定情况检查
	检查天线固定情况，查看天线和天线支臂是否存在松动。查看固定天线的螺丝是否存在氧化情况。

	
	
	馈线、控制线接头检查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	监测系统
	频率准确度
	检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，确保其工作正常。

	
	
	扫描速度
	

	
	
	电平测量误差
	

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	接收机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	单频测量
	检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。

	
	
	频段扫描
	

	
	
	离散扫描
	

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决

	4
	监测软件
	启动监测软件检查
	检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。

	
	
	
	检查服务端的设备、天线及网络配置检查。

	
	
	
	检查测试程序、系统软件控制等是否正常。

	
	
	
	检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。

	
	
	信号扫描检查
	检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。

	
	
	
	检查多段扫描功能是否正常。

	
	
	
	检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。

	
	
	单频测量检查
	对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。

	
	
	
	检查声音解调是否正常。

	
	
	电子地图检查（若有）
	检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

	
	
	
	检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。

	
	
	数据记录及管理检查（若有）
	检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

	
	
	
	信号录音功能测试。

	
	
	
	监测数据存储功能检查。

	
	
	
	月报功能检查。

	5
	控制系统
	控制电脑硬件、操作系统检查
	控制电脑硬件、外观和操作系统正常。

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。

	
	
	软件检查
	确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	6
	网络系统
	路由器硬件检查
	检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。

	
	
	路由器连通性、安全性检查
	对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。

	
	
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试，确定其各端口数据交换的联通性。由计算机端向交换机及其他联网设备发送测试数据包20个，查看是否丢包，返回时间是否小于50ms。

	7
	电源系统
	供电电压测量
	分别测量开关电源输入和输出电压

	8
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。

	9
	遥控系统
	遥控系统检查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	设备本地开关机测试。

	
	
	
	设备远程唤醒、关机测试。

	10
	视频图像监视系统
	视频服务器功能检查
	设备基本状态检查。

	
	
	摄像机&云台功能检查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	监控图像测试（截图）。

	12
	防雷接地系统
	机房、 供电、 设备、网络、 天线、 铁塔的防雷接地检测
	馈线防雷器性能是否良好，芯线未断路。

	
	
	
	防雷器外壳未击穿短路接地，无跳火现象。

	
	
	
	防雷器接地引线连接可靠，线径大小符合规定要求。

	
	
	
	防雷器接地电阻≤4Ω。

	
	
	
	防雷是否符合要求及避雷针与引下线是否符合规定

	13
	铁塔及支架
	铁塔及支架检查
	镀锌、螺栓、平台、构件、天线支架支臂、爬梯是否发生生锈松动或腐蚀情况检查。


2.2.4移动监测站定期巡检
现场巡检内容包括但不限于：外观完好性（含车辆、设备、天线、馈线等内容）检查，系统功能检查测试（监测系统、测向系统、天线性能、系统控制模块、车载空调、车载UPS、消防器材（若有）等），设备卫生清洁，车内卫生打扫。
移动监测站现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：
	序号
	巡检设备
	巡检项目
	巡检要求

	1
	天馈系统
	监测功能
	检查监测天线在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的捕捉到天线所处空间的电波信号。

	
	
	天线阵单元检查
	检查测向天线各阵子工作是否正常。

	
	
	天线外观检查
	检查天线自身，确保天线外部无损伤。

	
	
	GPS天线、电子罗盘检查
	GPS天线、电子罗盘功能正常。

	
	
	馈线、控制线接头检查
	检查馈线、控制线接头是否存在裸露或氧化情况。及时有效的做好防水处理。

	
	
	防水情况检查
	

	2
	监测系统
	频率准确度
	检查设备测量接收精度在设备的工作范围内，参 考设备厂家出场的设备性能指标对设备进行参 考性测试，确保其工作正常。

	
	
	扫描速度
	

	
	
	电平测量误差
	

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	接收机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	单频测量
	检查设备通过软件的控制过程，是否存在软件无法进行数据响应交换。

	
	
	频段扫描
	

	
	
	离散扫描
	

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。

	3
	测向系统
	测向精度
	检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。

	
	
	信标台站测试
	检查测向机的测向等功能是否正常且测向准确。

	
	
	设备外观
	检查设备硬件部分，确定设备自身工作状态的稳 定性，确定设备工作面板按键对设备操作时是否能够响应操作。

	
	
	设备开关机
	

	
	
	屏幕显示
	

	
	
	按键操作
	

	
	
	测向机自检
	

	
	
	设备地线连接检查
	检查设备自身的防雷接地处理情况。避免在雷雨季节由于感应雷所造成的设备故障。

	
	
	设备除尘
	检查设备自身工作环境，对设备工作有影响的因素进行解决。（例如：散热或灰尘所引起的设备工作异常）。

	4
	监测测向软件
	启动监测测向软件检查
	检查服务端初始化是否正常，有无报错信息。

	
	
	
	检查服务端的设备、天线及网络配置检查。

	
	
	
	检查测试程序、系统软件控制等是否正常。

	
	
	
	检查客户端是否正常连接，配置信息是否正确。

	
	
	信号扫描检查
	检查天线频段扫描功能是否正常，扫描信号电平是否正常。

	
	
	
	检查多段扫描功能是否正常。

	
	
	
	检查FSCAN、PSCAN、MSCAN扫描功能是否正常。

	
	
	单频测量检查
	对频率、滤波带宽、频谱带宽等各参数进行设置，并测量，检查测量结果是否正常。

	
	
	
	检查声音解调是否正常。

	
	
	示向度测量检查
	设置不同频率、参数进行示向度测量，并检查测量结果是否正常。

	
	
	
	结合电子地图进行示向度测量显示。

	
	
	电子地图检查（若有）
	检查地图是否正确打开，台站图标是否定位正确。

	
	
	
	检查图层是否显示正确、地图工具按钮功能是否正常。

	
	
	数据记录及管理检查（若有）
	检查测量数据的记录、查询回放功能测试。

	
	
	
	信号录音功能测试。

	
	
	
	监测数据存储功能检查。

	
	
	
	月报功能检查。

	5
	控制系统
	控制电脑硬件、操作系统检查
	控制电脑硬件、外观和操作系统正常。

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。

	
	
	软件检查
	确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	6
	网络连接
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机连通性检查
	对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。

	7
	电源系统
	电源管理模块检查
	车载充电方式。

	
	
	
	市电充电方式。

	
	
	电池状态检查
	蓄电池是否能正常进行充、放电。

	
	
	
	蓄电池连接处有无松动、腐蚀现象。

	
	
	
	蓄电池外观是否完好、无外壳变形和渗漏。

	
	
	
	蓄电池的极柱、安全阀周围是否有酸雾溢出。

	
	
	供电电压测量
	分别测量市电电压，稳压电源输出电压、UPS输入输出电压、蓄电池组电压，必要时测量蓄电池单体电压。

	8
	设备连接
	电源连接线检查
	设备电源连接线连接固定正常。

	
	
	数据连接线检查
	设备数据连接线连接固定正常。

	
	
	射频线检查
	天馈射频连接线连接固定正常。

	9
	视频图像监视系统（若有）
	视频服务器功能检查
	设备基本状态检查。

	
	
	摄像机&云台功能检查
	设备基本状态检查。

	
	
	
	检查设备供电是否为长供电（UPS供电）。

	
	
	
	监控图像测试（截图）。

	10
	信号分析与识别系统（若有）
	声音转文字功能检查
	测试声音转文字提取以及对关键字的识别和告警。

	11
	移动监测车
	车况检查
	对车辆外观、轮胎、灯光、转向、制动系统及各部分润滑油（脂）、燃油、冷却液、制动液等进行检查。

	
	
	
	保持监测车车内环境整洁，各监测设备周围禁止堆放杂物。

	
	
	
	保持车内通风、干燥、环境良好。

	
	
	车载设备检查
	清理设备积灰，定期通电，检查车内各设备运行是否正常。

	
	
	
	车载消防设备检查，如检查灭火系统维护情况，检查灭火器是否过期或压力不足等。

	
	
	
	检查机柜散热风扇运行情况，检查机柜及设备紧固性。

	
	
	车辆行驶检查
	检查车辆机柜防震效果是否正常。

	
	
	车库检查
	监测车应配有专用车库，检查车库内的市电插座。

	
	
	
	检查车库内不得存放无关杂物，保持车库整洁。


 
2.2.5便携式监测设备定期巡检
巡检维护内容包括但不限于：设备开机自检，监测功能测试，固资清点校对，设备清洁，电池充电是否正常等。
便携式监测设备现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：
	序号
	巡检设备
	巡检项目
	巡检要求

	1
	便携式无线电监测系统（接收机及配套天线、随机附件）
	接收机功能性检查
	设备外观检查，连接线检查整理。

	
	
	
	设备开机自检是否正常。

	
	
	
	设备基本状态检查。

	
	
	
	接收机性能检查。

	
	
	
	电池是否能正常进行充、放电。

	2
	
	系统性能检查
	配套天线是否齐全、无损

	
	
	
	配套天线驻波比测试

	
	
	
	随机附件是否齐全

	
	
	
	监测系统指标测试


2.2.6控制中心定期巡检
控制中心现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：
	序号
	巡检设备
	巡检项目
	巡检要求

	
	
	
	

	1 
	控制系统
	控制端硬件、操作系统检查
	控制电脑和服务器的硬件、外观和操作系统正常。

	
	
	系统安全检查
	对系统进行安全测试，对其存在的安全漏洞进行修补，防止病毒的侵入。

	
	
	控制系统软件检查
	根据地市级监测控制中心类型，参照《无线电管理技术设施运行维护定期巡检项目总表》对软件进行检查，确定控制系统内部软件工作是否正常，若异常及时对其进行故障判断解决。

	
	
	系统备份检查
	对系统进行备份，以便在发生灾难性故障时能够及时有效的恢复系统。

	2 
	网络连接
	交换机硬件检查
	对交换机进行硬件检查，确定其工作状态，及时发现并解决出现的硬件故障。

	
	
	交换机联通性检查
	对交换机进行数据包交换测试。确定其各端口数据交换的联通性。

	
	
	路由器硬件检查
	检查路由器硬件，根据具体的硬件环境确定其工作状态。

	
	
	路由器连通性、安全性检查
	对路由器进行网络联通性和安全测试，发现并对所发现的安全漏洞进行处理。

	3 
	应用软件
	监测系统软件
	检查软件是否正常开启，能否正常控制接收机并分析、处理、保存监测数据。

	
	
	办公系统
	检查是否正常工作。

	
	
	信息安全防护软件
	检查是否安装并开启信息安全防护软件。

	
	
	视频会议系统软件
	检查是否正常工作。

	
	
	其它应用软件
	检查是否正常工作。

	4 
	视频会议系统
	大屏显示设备检查
	检查是否正常工作。

	
	
	音响设备检查
	检查是否正常工作。

	
	
	视频会议设备检查
	检查是否正常工作。

	
	
	机房集成设备检查
	检查是否正常工作。

	
	
	机房配件检查
	检查网线、配线和电源插座等是否正常工作。

	5 
	环境监控系统
	门窗防盗检查
	检查门窗是否完好，每次出入机房按规定关好门窗。

	
	
	温湿度检查
	检查机房内温度湿度计正常工作，指标正常。

	
	
	消防检查
	检查消防器材是否在检查时间范围内，检查室外消火栓系统、防排烟设施和灭火设施的维护情况。

	
	
	监控检查
	检查监控是否正常工作，摄像头位置是否正常，影像存储是否正常。

	
	
	空调检查
	检查空调是否正常工作。

	
	
	机房检查
	检查机柜安全可靠牢固，检查机柜散热风扇运行情况正常。

	
	
	
	对设备进行除尘，对机柜进行清洁维护。

	
	
	
	对机房环境卫生进行打扫，机柜内线缆连接检查整理，机房外围安全检查和机房防水检查，排除隐患。


2.2.7信息系统定期巡检
查看信息系统所在机房的环境监控（空调状态、温湿度、机房照明、机房地板、

监控主机）和电源系统，检查视频会议系统、路由器、交换机和服务器的线路连接是否可靠，告警指示灯是否有亮。机房内线路整理：根据招标人的需求，在合同期内至少开展1次。线路整理的内容包含但不限于：对机房内设备间连接线的整理，达到规范整洁的要求；根据实际连接情况做好标签；对不合理的线路进行重新拉线布置等。

信息系统现场巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关监测设施巡检规范和要求实时更新调整）：
	序号
	巡检设备
	巡检项目
	巡检要求

	
	
	
	

	1
	安防和消防系统
	设备功能性测试
	消防气体钢瓶：查看压力值表数值是否正常。

	
	
	
	烟感：对设备加烟，看是否报警。

	
	
	
	温感：对设备加温，看是否报警。

	
	
	机房门禁
	门禁系统使用是否正常。

	
	
	设备外观
	机房内各安防和消防设备外观是否存破损。

	
	
	消防设备
	各消防设备是否正确摆放，设备周围是否有异物阻挡。

	
	
	感应探头
	通过监控系统查看各类感应探头是否都在线且取值正常。

	
	
	视频监控
	查看监控摄像头是否均正常运作，监控图像清晰正常。

	
	
	
	查看硬盘录像机是否存在告警，是否正常保存历史视频。

	2
	环境监控
	空调状态
	查看机房空调工作状态、查看系统是否存在告警。

	
	
	温湿度
	检查机房内温度和湿度数据是否正常。

	
	
	机房照明
	查看机房普通照明设备是否正常，应急照明设备是否正常。

	
	
	机房门窗
	查看机房门窗是否均已正常关闭。

	
	
	机房地板
	查看机房地板是否整洁，无尘土或琐屑。

	
	
	监控主机
	查看环境监控主机采集数据是否正常，是否存在告警，告警通知功能是否正常（例如告警邮件、告警短信）。

	3
	电源系统
	供电情况
	检查市电和UPS接入机房是否正常，各相数值是否正常

	
	
	稳压电源检查
	稳压电源状态指示灯显示是否正确，输出电压是否稳定。

	
	
	电池状态检查
	电池外观检查，检查是否能正常进行充、放电。

	
	
	UPS 状态检查
	UPS 状态信息是否显示正常，状态指示灯是否显示正确，告警信息检查

	4
	其它IT机房设备
	设备外观
	检查设备电源、温度、风扇状态、指示灯等硬件运行情况是否正常。

	
	
	设备管理
	登录设备的管理界面（页面或命令行），显示是否正常，是否可以正常管理设备。

	
	
	系统信息
	查看CPU、内存、存储介质空间等设备资源使用情况。

	
	
	重要端口检查
	检查设备重要端口当前状态是否正常，进出流量是否正常。

	
	
	核心功能使用
	服务的核心功能是否使用正常

	5
	路由器
	外观检查
	检查设备的接入线缆是否老化、松动；告警警示灯是否有亮。

	
	
	路由功能检查
	查看路由来确认对应的网络状态是否正常;

	
	
	重要端口状态检查
	检查设备的重要端口当前状态，查看重要端口是否都开启，与对端的通信是否存在丢包或高时延

	6
	交换机
	外观检查
	检查设备的接入线缆是否老化、松动；告警警示灯是否有亮。

	
	
	设备信息检查
	检查设备的内存大小和CPU使用率

	
	
	重要端口状态检查
	检查重要端口当前状态，查看重要端口是否都开启，端口协商后的模式是否正常，端口的配置信息是否正确。

	7
	防火墙/上网行为管理
	设备外观
	检查设备电源、温度、风扇状态、指示灯等硬件运行情况是否正常。

	
	
	安全策略
	访问控制策略是否符合当前安全需求

	8
	入侵检测系统
	设备外观
	检查设备电源、温度、风扇状态、指示灯等硬件运行情况是否正常。

	9
	视频会议服务器终端
	主机设备状况
	设备外观是否正常、设备运行是否正常、设备指示灯是否正常

	
	
	核心功能使用
	服务的核心功能是否使用正常（如会议双流、会议录制等）

	11
	视频会议配套设备
	中控设备
	中控设备是否正常，是否能够正常将音视频切换到会议所需的配置

	
	
	视频设备
	显示器是否显示正常，线缆连接是否正常，视频输入源是否配置正常

	
	
	音频设备
	音箱、麦克风、音频播放器、调音台等是否运行正常

	12
	服务器
	外观指示灯检查
	硬盘、风扇模块、电源模块的指示灯是否正常

	
	
	网络状态
	查看网卡物理状态和系统中显示的状态是否正常，与网关及公共服务器的网络联通是否正常。

	
	
	系统安全防护
	查看系统补丁、防病毒软件安装情况

	
	
	主机负载情况
	CPU 负载情况、内存使用情况、主要负载进程

	
	
	部署应用系统情况
	部署的应用系统功能检查，是否正常运行

	
	
	存储情况
	根据业务类型和容错需求判断RAID 级别是否适合（可选）

	
	
	
	分区空间使用率状况：是否存在即将写满的分区

	
	
	查看日志
	查看系统日志是否有异常。


2.2.8检测设备定期巡检
检测设备定期巡检内容具体如下（巡检内容应根据国家和省有关技术设施巡检规范和要求实时更新调整）：

	序号
	巡检设备
	巡检项目
	巡检要求

	1
	频谱分析仪
综合测试仪

信号发生器
	功能性检查
	设备外观检查，连接线检查整理。

	
	
	
	设备开机自检是否正常。

	
	
	
	性能检查

	
	
	
	设备基本状态检查。

	
	
	配套附件
	检查配件自身，确保外部无损伤，检查接头是否存在裸露或氧化情况，检查配件在其工作范围的工作状态，确保能够实时准确的实现对应功能。


2.3其它维护要求
2.3.1本项目所有无线电监测设备大部分放置于机房内，中标方在项目实施过程中应同步配合完成无线电监测站相关升级改造及无线电技术设施机房建设维护工作。同时要求供 应商派遣技术人员对全部无线电监测站点的设备及其配套设施、设备进行巡检测试服务。
2.3.2日常检查服务周期：固定监测站和小型监测站要求每月至少进行两次远程巡检，其他未联网设备要求每月至少进行一次检查。检查内容包括但不限于：检查计算机、服务器、大屏中控、音视频切换等系统运行情况；检查监测、测向应用软件以及其他辅助软件的各种功能；测试网络、数据传输及系统间连通情况，发现故障及时报告并处理。系统安全检查及测试，对安全漏洞进行修补；对系统进行备份，以便发生灾难性故障时能及时有效恢复系统；对视频会议系统进行检查，确保工作正常；对电力系统进行检查，确保供电正常，排查安全隐患、检测UPS和电池是否工作正常；对环境监控系统进行检查，至少包括门窗防盗检查、温湿度检查、监控检查、空调检查、机房环境检查以及消防检查，检查范围延伸至整个无线电大楼。

2.3.3现场巡检服务周期：监测控制中心、固定监测站、小型监测站和移动监测站检测设备、信息系统均每季度开展一次现场巡检，首巡检时间为合同签定后约定服务时间开始30天内完成。

2.3.4制定详细的巡检计划及代维规范，严格按照计划及规范执行。
2.3.5详细记录检查过程及数据，每季度结束后10日内需提交满足要求的巡检报告。
2.3.6对于轻微故障及不合格项给予现场处理和改进。
2.3.7对于故障监测测向主设备（含天线等），及时上报确认实施送修方案。
3.应急维护及重大活动保障服务
3.1投标人应备有科学的应急预案或紧急处置措施，运维服务期内若遇有重大自然灾害(台风、雷暴雨、地震等)发生或即将发生，应及时启动应急预案，第一时间到达现场，做好防灾抗灾和应急抢险等各项准备；应重点检查机房密封性、设施(设备)紧固性、防雷安全性等方面，组织做好固定站相关设施（设备）加固工作和防灾应急处置，在确保人员自身安全的前提下，及时消除安全隐患，对已受影响或受损的固定站相关设施（设备）进行统计分析和评估，形成情况报告并及时协助开展灾后恢复工作，确保固定站在最短时间内恢复正常运转。

3.2运维服务期内若遇执行重大活动保障(如党政重大活动、重大文体活动、重要大型考试)、大型无线电技术演练活动或紧急干扰排查等任务时，需提供必要的技术支持、备品备件和运维保障服务，针对服务范围内相关的无线电技术设施做好专项巡检，任务执行过程中全程保障设备的正常使用。所有情况按照要求详细做好记录，存入无线电技术设施运维档案中。

4.故障排查及维修服务

4.1故障排查及维修服务要求

运维服务期内，运维服务范围内的所有设施、设备及系统出现故障，应及时开展排查定位，并根据故障的严重程度和影响程度，提供相应的故障维修（送修）服务，能现场处置的迅速处置，无法现场处理解决的，根据时效要求提供故障维修服务。

（1）对于故障监测测向主设备（含监测天线、测向天线、驱动箱等），及时提交实施送修方案，对于影响站点、各监测系统正常工作的主要设备故障且维修周期较长的，应协助采取备机顶用的方式，保证各类无线电监测系统能够在维修期照常工作，对于故障损坏严重，不具备维修价值的故障设备，应出具故障核查报告，征得采购人同意后可放弃维修。故障排查及维修服务所有情况按照要求详细做好记录，存入监测站运维档案中。
（2）对于故障的信息系统设备，运维服务期间要对机房已有的线路和设备进行系统性整理和汇总，掌握信息系统的基本情况，方便进行网络通信排查和故障现场处置。对于影响监测设施通信的主要设备，应协助采取备品备件顶用的方式，保障各类无线电监测设施可正常连接。

4.2维修服务范围要求

针对无线电固定（小型）监测站、移动监测站、控制中心、便携式监测设备、检测设备和信息系统等技术设施监测系统，维修服务范围要求如下：

维修服务范围包含控制系统（如设备工控机、控制器等）、网络通信系统（如路由器、交换机、光端机等）、电源系统（如UPS、稳压器、逆变器、充电器等）、遥控系统（如遥控系统主机、门磁、烟感等）、视频图像监视系统（如视频服务器、硬盘刻录机、摄像头或云台等）、防雷接地系统（如避雷器、接地引下线、电源空开、汇流排、接地设施等）、环境监控系统（如门窗、温湿度、消防、监控、空调、机房内机柜、散热设施等）和附属专业设备及其非损耗辅件，所需维修（包含过程中发生的设备包装、寄送等送修）费用纳入本次招标总价。

维修服务范围不包含监测接收机、测向接收机、信号处理设备、仪器仪表、监测测向天线等监测主设备和信息系统中的服务器、大型交换机、大型路由器、切换器等价值较高的设备，以及站点使用的铅酸蓄电池组损耗设施等。针对维修范围不包含的监测设备及配套设施有出现异常时，应提供故障发现、初步排查及送修服务，涉及上述设施设备故障或意外事故（雷击、火灾、浸水等自然灾害）造成的大范围设备故障所需维修费用不纳入本次招标总价。

4.3维修服务标准
4.3.1监测测向主设备(含监测测向天线）维修费用由采购方承担，中标方承担监测测向主设备、监测测向天线及传输馈线等维修过程中的拆装和送修服务以及此过程中产生的所有费用；
4.3.2中标方应配合维修过程中发生的设备包装、寄送等工作；
4.3.3对于原厂停止维修服务或设备进出口存在商务障碍的进口设备（如各国对高精密设备进出口的限制政策），优先选择国内专业维修单位进行设备检修；
4.3.4附属设备的维修（除监测测向主设备及天线外的附属设备），可在国内选择原厂维修或由中标方自行维修，维修标准不得低于原厂维修标准；
4.3.5故障损坏严重，不具备维修价值的故障设备，中标方应出具《故障核查报告》，征得采购人同意后放弃维修；
4.3.6对于使用周期短、易损耗低值附件的故障（如接插件、保险管、切换开关等），应直接更换故障设施；
4.3.7在正常使用期限范围内（6年）的计算机、控制器故障，超出正常使用期限的，直接更换排除故障设备；
4.3.8设备维修完毕后，中标方应完成修复后设备的安装和运行，保证监测系统正常运行。
4.3.9设备维修完毕后，中标方应出具《设备维修报告》，说明故障原因、最终维修方案以及维修后的检测数据，并对故障可能的原因作出技术分析，对于可能造成故障的不当操作提出改进建议。
5.维修响应时效
根据故障的严重程度和影响程度的不同，应按照故障等级要求进行故障处理，故障等级分为一级（重大）故障、二级（主要）故障、三级（次要）故障，不同等级故障应在相应时限内处置完成，对应时限要求也应满足国家和省有关监测设施巡检规范中有关故障处理时效要求，如遇特殊情况，经采购人同意后，可对时限进行适当调整。
5.1一级（重大）故障指站点设施（如监测测向主设备发生故障无法启动、监测测向天线故障、网络通信中断、供电系统断路等）和相关系统（如工控机故障、系统软件报错无法启动）出现瘫痪，监测测向功能丧失、设施运行中断或关键业务数据丢失等，导致监测站点无法正常运行使用的。一级故障的响应时限应在30 分钟内，故障处理方案应在4小时内提交或反馈，业务恢复时限应在 24 小时内，故障解决时限应在 48小时内（进口主设备需送修的除外）。
5.2二级（主要）故障指站点设施和相关系统部分功能出现故障（如监测及测向系统自检设备处于虚拟状态、安防动力环境监控系统发生告警等）、系统性能下降，影响设施正常运行或监测测向结果出现较大误差，以及可能造成设施瘫痪或监测业务中断的重大隐患。二级故障的响应时限应在 2 小时以内，故障处理方案应在8小时内提交或反馈，业务恢复时限应在 48小时，故障解决时限应在 72小时以内（进口主设备需送修的除外）。
5.3三级（次要）故障指站点设施和相关系统部分功能和性能受影响（如视频监控系统故障、空调设备故障、防雷设施故障及其他配套设施故障等），但监测业务及其他主要功能仍可正常运行的情况。三级故障的响应时限应在 12 小时以内，故障处理方案应在24小时内提交或反馈，业务恢复时限应在 72 小时以内，故障解决时限应在96小时以内（进口主设备需送修的除外）。
	故障级别
	故障内容
	响应时限
	故障解决

时限

	一级故障
	1.网络通信：网络中断；

2.供电系统：主设备断电；

3.监测系统：

①工控机无法开机或无法正常工作；

②监测软件报错，无法启动；
	小于30分钟，4小时内到达现场处理故障
	48小时以内

	二级故障
	1.监测系统：

①监测系统自检主设备处于虚拟状态；

②监测测向设备及天线故障；
	小于1小时，24小时内到达现场处理故障
	72小时以内

	三级故障
	1.视频监控故障；

2.空调设备故障；

3.防雷设施故障；

4.其他相关配套设施故障。
	小于4小时，48小时内到达现场处理故障
	96小时以内


6．服务响应要求
6.1 中标方须对照行业标准，针对代维内容制定相应的项目技术服务实施方案书；
6.2中标方对每项代维维护内容须建立维护档案，所有维护活动均应该有相应的记录；
6.3中标方须承诺中 标后将与采购人签订相关保密协议，并在开展维护工作中，保证采购人的网络、数据的安全，并保守采购人的网络、系统、数据和业务的秘密；
6.4中标方有义务对采购人使用的所有设备及系统的运行情况提出优化、升级等合理化建议及方案；
6.5维护期间对系统所有相关操作，包括：系统的安装、配置、硬件更换、软件升级等工作，必须经采购人同意并签字确认后方可实施；
6.6更换下的元器件和设备产权归采购人所有，中标方不得以任何理由带走；
6.7中标方应严格按照所制定的维护制度和操作规程实施维护工作，并有完整的记录档案。
7．其它服务
7.1现场随工服务。运维服务期内根据采购人实际工作需求，配合采购人到监测站点现场进行随工，随工内容包括站点更新改造、设备扩容、施工以及委托第三方处理业务设备故障等情况。

7.2配合测试验证工作。运维服务期内根据采购人实际工作需求，前往测试场地配合采购人对即将进行测试验证的监测系统进行搭建和调试。

7.3天线拆装服务。运维服务期内根据采购人实际工作需求，免费提供天线拆装服务。

7.4根据需要在召开会议时对视频会议系统进行保障工作，在会议过程中按现场要求对会场的摄像、音频和显示设备等进行操控和调整。保证各种信号顺利传输，视频会议系统流畅平稳运行。

三、商务条件

1.交付地点：福建省龙岩市人民路2号龙津花园八楼
2.交付时间：2023年6月至2024年5月
3.交付条件：采购人考核合格后付合同款
4.是否收取履约保证金：否
5.是否邀请投标人参与验收：否
6.验收方式数据表格
	验收期次
	验收期次说明

	1
	根据代维服务管理考核办法进行考核，2023年8月末考核得分在80分以上（含80分）为季度考核合格。

	2
	根据代维服务管理考核办法进行考核，2023年11月末考核得分在80分以上（含80分）为季度考核合格。

	3
	根据代维服务管理考核办法进行考核，2024年2月末考核得分在80分以上（含80分）为季度考核合格。

	4
	根据代维服务管理考核办法进行考核，2023年5月末考核得分在80分以上（含80分）为季度考核合格。


7.支付方式数据表格
	支付期次
	支付比例(%)
	支付期次说明

	1
	25
	2023年8月考核合格, 中标方提供25%合同款的正式发票后10个工作日内支付25%合同款

	2
	25
	2023年11月考核合格, 中标方提供25%合同款的正式发票后10个工作日内支付25%合同款

	3
	25
	2024年2月考核合格, 中标方提供25%合同款的正式发票后10个工作日内支付25%合同款

	4
	25
	2024年5月末考核合格，中标方提供25%合同款的正式发票后10个工作日内支付25%合同款


8．投标报价

投标人报价包括但不限于人员的投入、检测设备、维修等部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训、税费等配套服务。同时应考虑合同中可能出现的索赔和变更。

9．维护服务费
投标人报价包括但不限于人员的投入、检测设备、维修等部分，还要包括可能的运输、安装、调试、培训、税费等配套服务。同时应考虑合同中可能出现的索赔和变更。

9.1 结算要求：成交人须分别在2023年8月、11月和2024年2月、5月结束后10日内，严格按照《代维服务管理考核办法》（附件五）要求完成运维工作并提交相关报告材料，采购人将对成交人季度维护服务工作进行综合考核评分，并按前款规定支付方式及期次，支付相应维护服务费。

9.2 其他说明：维护服务范围内的所有设备交接前，经首次勘察确认设备故障需做维修处理的，成交人须提供故障设备拆装、更换、人工及车辆等服务，采购人只承担交接前故障设备的维修费用，交接后由成交人根据维护要求承担相应设备的维修费用。

10．维护服务进度计划

10.1成交人应在签订合同时，向采购人提供维护服务的进度计划表。

10.2维护服务的服务期须按照合同的规定执行。

11．质量保障

11.1中标方需为本项目配备不少于2人的服务团队,成交人所承担维护工作的人员应与响应文件上载明的项目小组人员一致，并有相应的措施保证维护队伍的稳定和维护工作的稳定开展。如确需更换维护人员应事先书面提出更换理由并征得采购人同意，并提供与所更换维护人员具有相同资质的人员名单及资质证明。

11.2中标方应建立完整的维护服务操作指南和详细的维护服务记录，方便人员变动的工作交接和新人的培训，确保维护工作正常开展。

11.3中标方在维护工作中要严格遵守维护操作规范，注意保护人身安全和技术设施(设备)等资产安全，否则应承担赔偿责任。

11.4中标方发现技术设施(设备)出现问题时(包括安全隐患、功能异常、指标下降等)，应及时向采购人书面汇报，并提出维护意见。供 应商须协助采购人解决问题，所需的人员、车辆及工具由供 应商提供。

11.5经中标方维修过的设备，各项性能指标不得低于维修维护前的水平，同时采取措施确保同一故障不反复出现。

12．违约责任

12.1因成交人原因造成采购合同无法按时签订，视为成交人违约，成交人违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

12.2在签定采购合同之后，成交人要求解除合同的，视为成交人违约，对采购人造成的损失的，成交人需支付相应的赔偿。

12.3因成交人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交人的权利，并报相关行政主管部门处罚。

12.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

12.5在明确违约责任后，成交人应在接到采购人的书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。
四、其它事项
1．成交人需与采购人签订保密协议，承诺在运行维护服务过程中，须严格遵守保密纪律，保守采购人的网络、地址、坐标、系统、数据和业务秘密。禁止在未经采购人同意的情况下查阅、拷贝、操作设备中的数据（包括但不限于无线电监测设备中的数据、图表、文字信息等）。对监测站和监测设施的名称型号、标识码、地理位置等以及在运行维护过程中取得的图片、数据和其他信息要严格保密。

2．在预算保障的前提下，经双方协商一致，可采取一年一考核一续签的方式，签订期限总长不超过3年的合同。

附件一：维护服务监测站点（固定站、小型站、移动站）范围清单
	序号
	监测站类型
	监测站大概位置
	备 注

	1
	无线电小型监测站
	龙岩学院
	

	2
	无线电小型监测站
	龙岩老市政府
	

	3
	无线电小型监测站
	龙岩闽西职业技术学院
	

	4
	无线电小型监测站
	龙岩铁山兴龙新村
	

	5
	无线电小型监测站
	龙岩龙门湖二
	

	6
	无线电小型监测站
	龙岩雁石冶金厂
	

	7
	无线电小型监测站
	上杭县古田
	

	8
	无线电小型监测站
	上杭县光源大酒店
	

	9
	无线电小型监测站
	上杭县蛟洋坪埔
	

	10
	无线电小型监测站
	武平县电力公司
	

	11
	无线电小型监测站
	长汀县东街铁塔站（原金仁大酒店站）
	

	12
	无线电小型监测站
	长汀县河田镇政府
	

	13
	无线电小型监测站
	连城县冠豸山机场
	

	14
	无线电小型监测站
	连城县五老峰
	

	15
	无线电小型监测站
	永定县邮政储蓄所（原凤山公园站）
	

	16
	无线电小型监测站
	永定县高陂镇和兴
	

	17
	无线电小型监测站
	漳平县万城
	

	18
	无线电监测固定站
	漳平县博物馆
	

	19
	无线电监测固定站
	龙岩大锦山
	

	20
	无线电监测固定站
	连城县政府
	

	21
	无线电监测固定站
	龙岩市龙津花园
	

	22
	无线电监测移动站
	陆地巡洋舰监测车
	

	23
	无线电监测移动站
	依维柯监测车
	


备注：增减技术设施（设备）维护量由双方认定，确定正式交接之日后起算；正式交接之日若在当月15日前（含15日）的，将纳入当月维护量进行核算，若在当月15日后的，将计入下月维护量进行核算。
附件二：维护服务便携式监测设备范围清单
	序号
	设备名称
	监测主设备
	厂家
	数量

	1
	便携式监测设备
	监测接收机PR100
	R&S
	1

	2
	便携式监测设备
	监测接收机PR100
	R&S
	1

	3
	便携式监测设备
	监测接收机DDF007
	R&S
	1

	4
	便携式监测设备
	监测频谱仪N9918A
	是德科技
	1

	5
	便携式监测设备
	考试保障系统DZR-100、300
	点阵科技
	2


备注：增减技术设施（设备）维护量由双方认定，确定正式交接之日后起算；正式交接之日若在当月15日前（含15日）的，将纳入当月维护量进行核算，若在当月15日后的，将计入下月维护量进行核算。
 附件三：维护服务控制中心、信息系统范围清单
	序号
	设备名称
	品牌
	数量
	存放地址

	1
	服务器
	戴尔
	7台
	龙岩市无线电管理局大楼

	2
	网关路由器
	锐捷
	3台
	龙岩市无线电管理局大楼

	3
	交换机
	思科、锐捷、H3C
	17台
	龙岩市无线电管理局大楼

	4
	防火墙
	锐捷、黑盾、NetEye
	4台
	龙岩市无线电管理局大楼

	5
	视频会议系统
	Polycom
	2套
	龙岩市无线电管理局大楼

	6
	UPS
	EMERSON
	2台
	龙岩市无线电管理局大楼

	7
	电脑
	DELL、LENOVO
	10台
	龙岩市无线电管理局大楼

	8
	入侵检测系统
	黑盾
	1台
	龙岩市无线电管理局大楼

	9
	磁盘阵列
	Synology
	1台
	龙岩市无线电管理局大楼

	10
	中控平台
	AMX
	1套
	龙岩市无线电管理局大楼

	11
	上网行为管理器
	锐捷
	1台
	龙岩市无线电管理局大楼


备注：增减技术设施（设备）维护量由双方认定，确定正式交接之日后起算；正式交接之日若在当月15日前（含15日）的，将纳入当月维护量进行核算，若在当月15日后的，将计入下月维护量进行核算。
附件四：维护服务检测设备范围清单
	序号
	设备类型
	设备型号
	厂家
	数量

	1
	频谱分析仪
	E4440A
	Agilent
	1

	2
	频谱分析仪
	N9020A
	Agilent
	1

	3
	电磁环境测试仪
	DC7000ATS
	德辰
	1


备注：增减技术设施（设备）维护量由双方认定，确定正式交接之日后起算；正式交接之日若在当月15日前（含15日）的，将纳入当月维护量进行核算，若在当月15日后的，将计入下月维护量进行核算。
附件五：代维服务管理考核办法
（一）考核评分组成及标准
1.定期现场巡检服务考核项（35分）
	序号
	考核内容
	具体要求和扣分标准
	分值

	1
	巡检计划
	具体要求：代维方应在季度巡检前两周内提交季度现场巡检计划。

扣分标准：

逾期提交的，扣2分；

未提交的，扣5分；

未按巡检计划执行的，扣3分。
	10

	2
	巡检记录
	具体要求：代维方应在每季度结束前10天内提交1份《定期现场巡检服务报告》和各站点巡检记录表。

扣分标准：

逾期提交的，每份扣2分。

巡检记录不完整的，每少一项扣2分；

未提交或巡检记录作假的，此项不得分。
	15

	3
	现场巡检
	具体要求：代维方需在规定时间内对站点进行现场巡检。

扣分标准：

未进行巡检的，每个站点扣2分。
	10


2. 定期远程巡检服务考核项（20分）
	序号
	考核内容
	具体要求和扣分标准
	分值

	1
	远程巡检情况

汇总表
	具体要求：代维方应于每隔两周（周一前）完成远程巡检工作，且于巡检该周五前提交站点远程巡检情况汇总表。

扣分标准：
记录不完整的，每少一项扣1分；

逾期提交的，每份扣1分；

未提交的，此项不得分；
	10

	2
	监测软件
	具体要求：代维方应确保各站点监测软件工作正常。

扣分标准：
监测软件无法正常工作的，每个站点扣1分。
	3

	3
	监测设备
	具体要求：代维方应及时发现监测主设备和监测天线故障情况。

扣分标准：
未及时发现故障的，每个站点扣1分。
	3

	4
	监控系统
	具体要求：代维方应及时发现监控系统告警情况。

扣分标准：
未及时发现告警的，每个站点扣1分。
	3

	5
	网络连接
	具体要求：代维方应确保各站点网络连接正常。

扣分标准：
未及时发现网络无法连接的，每个站点扣1分。
	3

	6
	机房供电
	具体要求：代维方应确保各站点机房供电正常。

扣分标准：
未及时发现供电异常的，每个站点扣1分。
	3


3.故障抢修服务考核项（40分）
	序号
	考核内容
	具体要求和扣分标准
	分值

	1
	抢修时效
	具体要求：代维方应按故障级别规定的时间内及时进行故障抢修。

扣分标准：
未及时响应的，每次扣2分；

未及时到达现场的，每次扣3分；

未及时完成故障处理的，每次扣5分。
	30

	2
	文档管理
	具体要求：代维方应在故障处理完成后一周内提交故障处理报告，包括故障原因、故障处理过程和故障处理结果。

扣分表标准：
未及时提交的，每份扣2分；

报告不完整、描述不清的，扣3分；

未提交的，此项不得分。
	10


注：各扣分项累计扣分，扣完为止。
（二）季度考核分数应用
（1）季度考核得分在80分以上（含80分），满足代维服务工作要求，全额支付当季度代维费用；
（2）季度考核得分在60-79分，部分工作无法满足代维服务工作要求，根据得分确认，低于80分的，每低1分，扣减（返还）当季度代维费用的1%，最多扣减（返还）20%；
（3）季度考核得分在60分以下的，完全无法满足代维服务工作要求，扣减（返还）当季度全部代维费用。
（三）其他说明及办法
（1）对于季度考核出现1次低于80分的代维服务工作，将对代维单位予以警告；
（2）对于季度考核出现2次低于80分的代维服务工作，将终止与代维单位的服务合同，取消其代维资格；
（3）对于季度考核出现1次低于60分的代维服务工作，将终止与代维单位的服务合同，取消其代维资格；
（4）对于发现并核实1处代维工作弄虚作假或虚报事实的，将终止与代维单位的服务合同，取消其代维资格；
（5）对于站点发生故障且已通知代维单位按工单约定时间和要求进行故障解决的，发现并核实2次未及时完成的，将终止与代维单位的服务合同，取消其代维资格。
28

